|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0351** | **Codice R.E.M** | **13622** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **International Paper** | | Data : 26/04/2017 12:18:33 |
| Prog. N^ 706 | VENTOLA Diam. 450mm | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.374** | 210.00 | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 55.00 | Peso | 25.00 |
| P2 | **0.521** | 210.00 | c | 300.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **26.17** | **0.00** | **54.49** |
| **28.9°** | **190.8°** | **199.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.03** | **0.00** | **0.31** |
| **188.0°** | **173.8°** | **107.7°** |

Velocità di misura = 537 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con albero proprio e mezza chiavetta