Spett.le

IP IDUSTRIAL S.p.A.

Sede Sociale: Via di Malagrotta, 226

00166 Località Pantano di Grano – ROMA

- Alla Cortese att. ne del Sig. Rizzo

Patrica 11/11/2019

Vs.: Document no.IPI SPT 133-10

Oggetto: REVISIONE MOTORI IN M.T TERMINALE COSTIERO

OFFERTA 2015/0012 -

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

Controlli preliminari:

- Trasporto del motore c/o l’officina a carico del Fornitore

- Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento con Megger a 5 kV ed indice di polarizzazione

Smontaggio Motore:

- Pulizia accurata dell’esterno del motore asportando preventivamente tutti i residui inquinanti depositati

- Estrazione del giunto / semi giunto

- Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo visivo dei vari componenti

- Estrazione del rotore

- Pulizia avvolgimento statorico – rotorico – dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore mediante solventi dielettrici o idropulitrici

- Controllo dei cavi di media tensione e relative connessioni alla morsettiera

- Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori

- Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate

- Sabbiatura della carcassa

Interventi sullo Statore:

- Rilievo delle caratteristiche, del tipo di avvolgimento e della sezione/dimensioni delle barre/cavo che formano l’avvolgimento. Dati da riportare sulla relazione finale. (vedi Nota)

- Controllo delle biette, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature

- Controllo di eventuali riscaldamenti locali e di scariche elettriche in cava

- Prova di loop test con termografia del pacco magnetico statorico e rilascio dei certificati

- Controllo di eventuali allentamenti del pacco statorico e delle chiavette di fermo pacco lamiere

- Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell’avvolgimento

- Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze(valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alle morsettiere)

- Essiccamento in forno autoventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura dell’avvolgimento caldo con vernice essiccante all’aria

Interventi sul Rotore:

- Lavaggi accurati e ripetuti del rotore per eliminare tutti i residui di polvere, grasso o qualunque altro corpo estraneo

- Trattamento termico in forno autoventilato del rotore a temperature controllate

- Controllo assialità e concentricità del rotore

- Nel caso di rotore costruito in corto circuito – controllo visivo del pacco lamiere rotorico, delle barre, degli anelli di cortocircuito, degli anelli di blindaggio se esistenti e delle ventole di raffreddamento con battiture meccanica e liquidi penetranti.

- Verniciatura del pacco rotorico con vernice essiccante all’aria.

- Equilibratura dinamica del rotore (completo di ventola)

Interventi sugli Scudi e parti Meccaniche:

- Lavaggio a vapore di tutti i componenti meccanici e rilievi dimensionali, p.e. sedi cuscinetti, paragrassi, sedi scudi, etc.

- Verifica delle tolleranze d’accoppiamento tra cuscinetti, scudi e albero (come da tabella FAG o SKF)

- Controllo ed eventuale adattamento dei cuscinetti a metallo bianco, se presenti, per verificare i giochi tra bronzina e albero oltre alla superficie di contatto dell’albero sulla bronzina, nonché verifica della funzionalità di eventuali rilevatori della temperatura del metallo bianco

- Sostituzione dei cuscinetti (solo se a rotolamento)

- Controllo giochi tra labirinti, tenute ed albero

- Piccole attività di ripristino e/o di saldatura parti meccaniche del motore

- Verifica stato di usura dei componenti meccanici e successiva verniciatura interna con elettrosmalti ed esterna con vernice protettiva antiruggine

- Prove e Misure Elettriche:

- Prova di isolamento con Megger 5000 Vcc dell’avvolgimento statorico

- Prova di tang. delta e delta tang. delta avvolgimento statorico

Quotazione:

Motore 133 MP1 – MP2		                                       €.     6.500,00+iva

Motore 133 MP3			                                       €.   13.500,00+iva

Motore 135 MP3501	     		                                       €.   10.500,00+iva

Motore 133 MP3502		        		                             €.   10.500,00+iva

N.B.

- Tutto quanto non menzionato verrà consuntivato a parte.

- Per quanto riguarda la voce n.12 non è possibile identificare i dati richiesti perché per poter identificare questa informazione bisognerebbe manomettere l’avvolgimento con conseguente danno sullo stesso.

Consegna    : Da concordare con il uff. tecnico

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni

Pagamento : In uso

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.