|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017/0949** | **Codice R.E.M** | **13943** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **IPL GROUP** | | Data : 20/12/2017 14:55:24 |
| Prog. N^ 877 | kw55 4poli UME (targa poco leggibile) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **9.958** | 90.00 | a | 135.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 285.00 | Peso | 110.00 |
| P2 | **9.958** | 90.00 | c | 140.00 | rpm | 1465 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **177.19** | **0.00** | **24.33** |
| **115.1°** | **118.5°** | **272.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.03** | **0.00** | **1.21** |
| **171.1°** | **213.6°** | **280.8°** |

Velocità di misura = 509 rpm

Operatore: Roberto Iacoucci

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con ventole + mezza chiavetta