Spett.le

ITALCEMENTI S.P.A.

Via Stezzano, 87

24126 BERGAMO – BG

Patrica  08/05/2021

Oggetto: Riparazione MOTORE TECNOMASIO BROWN BOVERI MSDig 328 KO N.600010 KW.4400 G.745 V.6000 A.530

OFFERTA 2021/0134

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc |
| --- | --- |
| 2 | Estrazione di tutti ic componenti calettati sull’albero |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti con smontaggio delle colonne supporti Cuscinetti in metallo bianco e loro verifica |
| 4 | Estrazione della ventola di raffreddamento. |
| 5 | Soffiaggio e Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice ed essiccazione al forno termoventilato |
| 6 | Controllo dei cavi di Media Tensione e relative connessioni alla morsettiera previo smontaggio del musone del motore |
| 7 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 9 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 12 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 13 | Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell'avvolgimento |
| 14 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera |
| 15 | Essiccamento in forno auto ventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura dell'avvolgimento caldo con vernici in classe di isolamento H in forno termoventilato a 140°C |
| 16 | Posizionamento del rotore su appositi supporti e controllo dell’ avvolgimento rotorico con scollegamento delle uscite dal collettore |
| 17 | Collaudo avvolgimento statorico e rotorico con metodo non Distruttivo DLA – Curva di polarizzazione -Indice di polarizzazione – Resistenza di isolamento – Misura del fattore di perdita – tangente delta – |
| 17 | Curva capacità – Variazione capacità in % - Resistenza ohmica di fase – Prove su rotore Resistenza di fase e Indice di polarizzazione e misura isolamento Relazione |
| 18 | Collaudo pacco lamellare con Loop-test con infrarosso e rilascio di documentazione |
| 19 | Centratura magnetica della gabbia |
| 20 | Controllo Casse lubrificazione bronzine |
| 21 | Controllo assialità e concentricità del rotore |
| 22 | Verifica dei cuscinetti a strisciamento e loro ri-metallizzazione con metallo bianco come da originale |
| 23 | Ricostruzione delle Biette statoriche in ferrite e in Vetronite G11 |
| 24 | Verniciatura statore con vernici in classe H e polimerizzazione al forno termoventilato |
| 30 | Smontaggio collettore dal rotore e sua ricostruzione con materiale isolante in classe H |
| 31 | Ricostruzione uscite rotore sul collettore – tornitura del collettore ad anelli e verniciatura con resine in cl h |
| 32 | Smontaggio di tutto il sistema portaspazzole con ricostruzione isolamento sugli archi in vetro, sost. n.36 portaspazzole nuovi, ricostruzione distanziali archi portaspazzole in Teflon ad alta densità – Fornitura e montaggio spazzole con qualità come da originale |
| 33 | Riassemblaggio del motore con sost. delle PT100 bronzine e ricostruzione di tutti gli isolanti colonne supporti bronzine e ricostruzione scaldiglie come da originali. bulloneria e quant'altro occorrente per il ripristino a regola d'arte (elettrica e meccanica) |
| 34 | Collaudo statico finale |
| 36 | Verniciatura esterna del motore e dello scambiatore secondo RAL originale |
| 37 | Rilascio verbali lavoro e relazioni |

Totale Complessivo……………………………………………………………..€.56.300,00+iva 22%

Consegna    : Come da Voi indicato estremamente urgente Circa 30GG.LL. DAL VS. ORDINE

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni a Vs. Carico

Pagamento : In uso

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.