Spett.le

ITALCEMENTI S.P.A.

Via Stezzano, 87

24126 BERGAMO – BG

Patrica 30/08/2021

Oggetto: Riparazione MOTORE ELETTROADDA da 630 KW, 500 V, 997 g/m da modello C450LX/6 matricola A5004280 Anno di costruzione 2005.

OFFERTA 2021/0525

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc |
| --- | --- |
| 2 | Estrazione di tutti ic componenti calettati sull’albero |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti con smontaggio delle colonne supporti Cuscinetti in metallo bianco e loro verifica |
| 4 | Estrazione della ventola di raffreddamento. |
| 5 | Soffiaggio e Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice ed essiccazione al forno termoventilato |
| 6 | Controllo dei cavi e relative connessioni alla morsettiera previo smontaggio del musone del motore |
| 7 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 9 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 12 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 13 | Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell'avvolgimento |
| 14 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera |
| 15 | Essiccamento in forno auto ventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura dell'avvolgimento caldo con vernici in classe di isolamento H in forno termoventilato a 140°C |
| 16 | Distruzione del vecchio avvolgimento in forno pirolitiche con il controllo delle temperature per evitare danni al pacco magnetico |
| 17 | Ricostruzione avvolgimento statorico a tensione speciale con isolamento rinforzato adatto all’uso sotto inverter in classe di isolamento H+(200°C) |
| 17 | Verniciatura con doppia impregnazione e polimerizzazione al forno con resine e vernici poliesteri in classe h |
| 18 | Collaudo pacco lamellare con Loop-test con infrarosso e rilascio di documentazione |
| 19 | Ricostruzione delle Biette statoriche in ferrite e in Vetronite G11 |
| 20 | Controllo assialità e concentricità del rotore |
| 21 | Equilibratura del rotore completo di organi organo rotante secondo iso 21940 |
| 22 | Sostituzione, montaggio ed ingrassaggio cuscinetti da Voi forniti |
| 33 | Riassemblaggio del motore con sost. delle PT100 bronzine bulloneria e quant'altro occorrente per il ripristino a regola d'arte (elettrica e meccanica) |
| 34 | Collaudo statico finale e collaudo dinamico a piena tensione con analisi delle vibrazioni e rumorosità dei cuscinetti |
| 36 | Verniciatura esterna del motore secondo RAL originale |
| 37 | Rilascio verbali lavoro e relazioni |
| 38 | La presente offerta si riferisce solo alle lavorazioni citate perché la macchina non è in nostro possesso qualunque lavorazione non citata nella presente che si rendesse necessaria dopo la visione del motore presso la ns. azienda |

Totale Complessivo……………………………………………………………..€.13.800,00+iva 22%

Consegna    : Circa 20 GG.LL. DAL VS. ORDINE s.i.

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni a Vs. Carico

Pagamento : In uso

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.