Spett.le

LEONARDO S.p.A.

Loc. Paduni

03012 Anagni (Fr)

### Frosinone, 11/10/2023

Offerta: 2023_0851

Oggetto: Sostituzione raddrizzatore galvanica

# OGGETTO

Oggetto della presente offerta è la seguente apparecchiatura:

Fornitura  Nr.01 raddrizzatore di corrente 0-20Vdc 0-1200Vdc per ossidazione cromica

# NORME

La progettazione e la realizzazione dell’apparecchiatura è conforme alle norme relative alla marcatura CE e alle seguenti norme specifiche di prodotto internazionali:

- IEC 60146-1-1 Semiconductor converters – General requirements and line commutated converters

– Part 1-1: Specification of basic requirements

- IEC 60146-1-2 Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters

- Part 1-2: Application guide

- IEC 60146-1-3 Semiconductor converters - General requirements and line commutated converters

- Part 1-3 Transformer and reactor

- CEI EN 61378-1 Transformer for industrial application

# CONDIZIONI AMBIENTALI

Il convertitore è realizzato per installazione all’interno.

Condizioni ambientali:

  - Temperatura ambiente:	5-40°C

  - Area:	non pericolosa

  - Altitudine:	< 1000 mt

# DATI TECNICI

Tensione di alimentazione:	3 x 400Vac 50Hz

Fasi:	3 fasi + G

Potenza impegnata:	34kVA

Cos:	0.95 @ 60Vdc

Tensione di uscita:	0-20Vdc

Corrente di uscita:	0-1200Adc

Tecnologia di controllo :	Tiristori a controllo di fase

Regolazione:	tensione costante / corrente costante

Ripple:	1% con V>15Vdc e A>500Adc

Efficienza	> 90% @ valori nominali

Stabilizzazione:	+/- 1%

Tensioni ausiliarie:	24Vac e 230Vac

Raffreddamento:	aria forzata

Servizio:	100 %

# DESCRIZIONE GENERALE

Il raddrizzatore è progettato per un servizio continuo a pieno carico.

E’ composto da:

# Armadio

Dimensioni:	mm 1000x1000x2000h Materiale	acciaio – 15/10

Protezione:	IP 20

Accesso:	porta frontale con maniglia, pannelli rimovibili sugli altri lati

Cavi di ingresso	dal basso, 3 cavi + G

Barre di uscita:	dal basso

Tre poli di uscita e tre poli di ingresso equipaggiati ognuno con shunt e convertitore/separatore analogico e possibilità di avere uno sportello protetto dove inserire una pinza amperometrica portatile per la misura delle correnti che scorrono nei 6 shunt

# Interruttore principale

Interruttore principale automatico magnetotermico, con maniglia bloccoporta

# Trasformatore esafase

Trasformatore a secco impregnato in resina

Collegamento: Yyy 5 colonne

Isolamento: classe F

Sovratemperatura: classe B

Termostati in ciacun avvolgimento

Materiale conduttore: alluminio

# Gruppo raddrizzante esafase a tiristori

L’uscita del trasformatore è raddrizzata da un gruppo di 6 tiristori collegati in parallelo. Ciascun diodo è collegato ad un dissipatore in alluminio alettato e raffreddato in aria.

# Dispositivi di controllo

Il raddrizzatore può essere controllato con comandi manuali (Manuale) o con programmatore di rampe digitale (Automatico) montati sulla porta frontale o in quadro comandi remoto.

Comandi manuali

    - Selettore funzionamneto Manuale/Automatico

    - Selettore Tensione/Corrente costante

    - Pulsanti Start/Stop

    - Potenziometro di regolazione

    - Visualizzatore digitale di tensione e corrente di uscita

    - Led di visualizzazione

Segnali disponibili per comando remoto

- Contatti in ingresso e uscita per il controllo e lettura stati macchina

- Ingresso analogico: segnale di controllo 0-10V

- Uscite analogiche: segnali 0-10V per la lettura della tensione e corrente erogata.

# Dispositivi di protezione

Interruttore magnetotermico sull’alimentazione con bobina di sgancio

- Protezione contro le sovratensioni, RC snubbers

- Controllo della corretta sequenza/presenza delle fasi di alimentazione

- Protezione contro i sovraccarichi mediante limitazione elettronica della massima corrente di uscita

- Protezione termica mediante termostati nel trasformatore principale e sui radiatori di

raffreddamento di tiristori e diodi

- Protezione dei circuiti ausiliari mediante interruttori e fusibili

# IMPIANTO

# Smontaggio vecchio raddrizzatore e successivo smaltimento

- Installazione nuovo raddrizzatore

- Collegamenti elettrici nuovo raddrizzatore

- Fornitura e installazione di 12 convertitori /optoisolatori di segnale analogico

- Fornitura e installazione di due schede Siemens da 8 ingressi analogici

- Fornitura e posa in opera di una cassetta stagna pressurizzata contenente indicatori digitali di corrente e tensione e registratore di VS fornitura

- Fornitura e posa in opera di tuti i collegamenti dei segnali ausiliari

- Modifica software PLC di comando e controllo

- Modifica software Scada di comando e controllo

COSTI

Costo intervento (effettuato utilizzando prezziario orario previsto da Convenzione Specialistica attiva)

- Prestazione tecnico software (rilievi e prog.) ore 100 x € 60,00 = € 6.000,00 + Iva

- Prestazione tecnico elettromeccanico ore 232 x € 48,00 = € 11.136,00 + Iva

- Ore viaggio tecnico elettromeccanico ore 34 x € 38,00 = € 1.292,00 + Iva

- Prestazione tecnico software ore 36 x € 60,00 = € 2.160,00 + Iva

- Ore viaggio tecnico software ore 4 x € 48,00 = € 192,00 + Iva

- Rimborso chilometrico 600 x € 1,00 = € 600,00 + Iva

Materiale di ns fornitura € 33.480,00 + IVA con aumento +15% = € 38.502,00 + IVA

La quotazione economica dell’intera fornitura compresi oneri di sicurezza è la seguente:

Totale a corpo   € 58.382,00 + IVA

Fatturazione e pagamenti: da concordare in fase d’ordine

Tempo di consegna: da concordare comunque non inferiore alle 10 settimane d.o.s.i.

Consegna: franco presso VS sede

##### Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl