Ventilatore elicoidale a pannello con Motore Compatto

Mod.50 Trifase Kw.0.35 g.1400’ portata 7900/m3/h rumorosità 62dB

A pannello con motore 4 POLI PLATE-S®

Elenco prodotti    Fotografie    Scheda Tecnica    Allegati    Links

APPLICAZIONI

I ventilatori serie Plate-S sono ideali quando sono richieste consistenti portate d'aria e pressioni modeste in applicazioni con fissaggio su parete o

pannello, per esempio: ventilazione di stabilimenti, parcheggi, allevamenti, o nel raffreddamento di apparecchiature elettriche, frigorifere, ecc. La serie

Plate-S è caratterizzata dall'estrema compattezza grazie alla minima sporgenza del motore elettrico e dalla perfetta regolabilità della velocità di rotazione,

senza produrre rumorosità (ronzio elettrico) o assorbimenti anomali di corrente. Questo è dovuto ad un motore ad ingombro ridotto, privo di ventilazione

propria e progettato per l'esclusivo utilizzo nei ventilatori assiali.

COSTRUZIONE

Convogliatore a telaio quadrato con ampio raggio in aspirazione e protetto contro gli agenti atmosferici. Rete portamotore ed antinfortunistica lato

motore, realizzata a norme UNI EN 294, in filo d'acciaio e protetta contro gli agenti atmosferici. Girante ad alto rendimento con pale a profilo alare, ad

angolo di calettamento variabile da fermo, in tecnopolimero e mozzo in fusione d'alluminio. Equilibratura statica e dinamica secondo norme UNI ISO 1940

/ BS 6861-1. Motore elettrico asincrono a corrente alternata trifase o monofase, con protezione termica a velocità regolabile, protezione IP 55, isolamento

CL. F, servizio S1. Esecuzione 5 (accoppiamento diretto con girante a sbalzo).

SPECIFICHE TECNICHE

Plate-S standard

Aria convogliata: pulita o leggermente polverosa, non abrasiva.

Temperatura aria convogliata: -25°C / +50°C

Tensione d'alimentazione:

Versione trifase (T) 400V-3Ph.

Versione monofase (M) 230V-1Ph.

Frequenza: 50Hz.

Flusso dell'aria da motore a girante: posizione A

(FMG).

MODELLO    ØA mm.  BXB mm.  CXC mm.  ØD mm.   E  mm.  F(*) mm.  ØG mm.    Kg(*)

35          360       440       400        10        110       150       410        6

40          410       500       450        10        110       155       465        7

45          460       560       510        10        110       155       510        9

50          510       630       580        10        110       165       570        10

56          570       700       630        10        110       185       630        16

63          640       800       730        12        125       217       700        19

71          710       850       800        12        125       217       700        20