R.E.M. S.r.l.

# Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (Fr.)

## Tel.0775.830116-Fax 0775.839345

p. iva  02240470605 – CCIAA N.138995

Patrica 14/08/2008

R E L A Z I O N E   T E C N I C A

OGGETTO: 	            INTERVENTO TECNICO SU VS. MOTORI

LINEA 1-2-3-4

COMMITTENTE :                   MANUCOR

Stab. SESSA AURUNCA

- Oggetto

- Dettaglio

- Considerazioni finali

Introduzione:

LA MANUTENZIONE

L'esperienza nel campo della manutenzione delle macchine ha reso possibile notevoli miglioramenti sia in termini di qualità sia in riduzioni di costi. La teoria della manutenzione si può suddividere in tre differenti strade:

I. MANUTENZIONE A ROTTURA

2. MANUTENZIONE PROGRAMMATA

3. MANUTENZIONE PREDITTIVA

La prima era seguita negli anni passati, il suo maggior problema era oltre a costi elevati degli interventi, era l'imprevedibilità dell'avaria con conseguente fermo macchina e quindi costi molto alti, La seconda ancora usata da qualche azienda, anche se riduce i costi di circa il 25% rispetto alla precedente non riduce la casualità della rottura, in quanto si basa su programmi predefiniti e non supportati da dati ricavati da analisi sulle macchine da manutenzione.

La terza teoria, sviluppata inizialmente dagli Americani, si basa sui seguenti principi:

1.	Controllo delle macchine con analisi periodiche

2.	Individuazione della macchina in avaria

- Programma manutentivo

- Manutenzione solo della macchina in avaria.

1 vantaggi di questo sistema detto Manutenzione Predittiva, sono riassunti nei seguenti punti.

l.  Manutenzionare solo le macchine che ne necessitano

2. Conoscenza anticipata delle possibili avarie

3. Ottimizzazione dell'uso della mano d'opera

4. Fermi macchina ridotti notevolmente

S. Conseguente riduzione di costi fino a massimo del 50%

1. ANALISI MECCANICA

Uno degli elementi per eseguire la manutenzione secondo condizione è il controllo periodico delle vibrazioni e del rumore dei cuscinetti. Qualunque sia la causa, l'insorgere di una vibrazione anomala in una macchina da tempo in servizio regolare, indica, senza equivoco, un allarme. E' quindi necessario programmare tempestivamente l'intervento, individuare le cause ed eliminarle, in modo da riportare la macchina in uno stato vibratorio normale.

Per l'intervento usiamo un "APPARECCHIO ANALIZZATORE PORTATILE A BATTERIE S.P.M. T30 per l’analisi del rumore dei cuscinetti (VALORI SCHOCK).

Ogni macchina di una certa importanza dovrebbe avere una propria "scheda" sulla quale riportare i valori rilevati sui punti più importanti, ad es. i supporti, in modo periodico e sistematico. Un gran vantaggio di questo controllo ispettivo, è quello di limitare l'intervento manutentivo a parti circoscritte della macchina o dell'impianto evitando grosse avarie che possono coinvolgere e danneggiare tutta la macchina o l'impianto e portare anche a condizioni di pericolo per il personale. Oltre a quanto sopra nelle macchine a corrente continua è di fondamentale importanza la verifica periodica dell'isolamento, delle spazzole e delle dinamo tachimetriche.

2. CONTROLLO ELETTRICO

Macchina in esercizio

Verifica a mz. Lampada stroboscopica dell’usura del collettore in esercizio Verifica della Banda Oscura delle spazzole in esercizio

Verifica della densità di corrente sulle spazzole in esercizio per la determinazione della qualità delle spazzole.

Verifica delle Connessioni quando possibile

Macchina ferma ed in sicurezza

Verifica ove necessario della zona neutra del piano portaspazzole.

Verifica delle spazzole e della pressione delle molle premispazzole Stato dei collettore a macchina ferma.

Stato delle spazzole.

Misura dell'isolamento a Mz. Megger Metro ISO 5000 per la misura dell'isolamento verso massa della macchina (macchina ferma).

## Stato dei filtri aria.

Pianificazione degli interventi (in funzione dei dati in possesso) Sostituzione filtri aria pulizia motore.

LINEA 1

MOTORI DA REVISIONARE

- MOTORE    ASEA

TIPO            LAP 180 –4M

N°                 180411639

KW               57.9

- MOTORE    ABB DRIVES

TIPO            DMP 180-4M

N°                 180413370

KW               57.9

- MOTORE    ASEA

TIPO            LAP 180 –4S

N°                 180412157

KW               49.7

- MOTORE    ABB DRIVES

TIPO            DMP 180 –4S

N°

KW               57.8

TUTTI I MOTORI SOPRAELENCATI DENOTANO UN ECCESSIVO CONSUMO DEL COLLETTORE

LINEA 2

- MOTORE    ABB DRIVES

TIPO            DMP 180 –4M

N°                 180419322

KW               75

- MOTORE    ASEA

TIPO            LAP 180 –4L

N°                 180412152

KW               80

TUTTI I MOTORI SOPRAELENCATI DENOTANO UN ECCESSIVO CONSUMO DEL COLLETTORE

LINEA 3

- MOTORE    ABB

TIPO            DMP 180 –4M

N°                 180417685

KW               75

- MOTORE    ABB

TIPO            DMA 280 L31V

N°                 HM2346186

KW               411

- MOTORE    ABB

TIPO            DMA 280 L31V

N°                 M2350762

KW               411

- MOTORE    ABB DRIVES

TIPO            DMP 180 –4LB

N°                 1800417702

KW               90

- MOTORE    SIEMENS

TIPO            1GG6162

N°                 ED396580901001

KW               0.312 / 50

TUTTI I MOTORI SOPRAELENCATI DENOTANO UN ECCESSIVO CONSUMO DEL COLLETTORE

LINEA 4

- MOTORE    THRIGE-SCOTT

TIPO            LAKC4355C

N°                 352416

KW               640

- MOTORE    THRIGE-SCOTT

TIPO            LAKC4355C

N°                 352417

KW               640

TUTTI I MOTORI SOPRAELENCATI DENOTANO UN ECCESSIVO CONSUMO DEL COLLETTORE