Spett.le

Marcegaglia Carbon STEEL

Via Baiona 141

48123 Ravenna – RA

Patrica  22/11/2017

Oggetto: Riparazione SICME NP250 NS5 PVA/B3  0159/96/1  P225 1220G/min   ARM400/613 CAMP220  CAMP11,9  1996/*06

OFFERTA 2017/0913

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione:

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) |
| --- | --- |
| 2 | Estrazione del giunto / semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 4 | Estrazione del rotore |
| 5 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice ed essiccazione al forno per eliminazione dell’umidità residua |
| 6 | Controllo dei cavi e relative connessioni alla morsettiera |
| 7 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 9 | Lavaggio di ogni particolare con idro pulitrice a temperatura e pressione controllata e asciugatura al forno termo ventilato |
| 10 | Verifica delle sedi cuscinetti sia sulle calotte che sul rotore |
| 11 | Verifica di eventuali cricche sull’albero con liquidi penetranti |
| 12 | Riparazione n. sede calotta - riparazione sede cuscinetto sull’albero lato giunto |
| 13 | Controllo del bloccaggio dei nuclei delle espansioni polari con eventuale sostituzione della bulloneria nuova |
| 14 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera) e di tutte le eventuali termiche ove presenti |
| 15 | Collaudo con surge-test dei campi induttori ausiliari, ed eccitazione con tensione applicata in C.A. a 2E+1000 min. |
| 16 | Collaudo delle connessioni statoriche e dello stato dei cavi con eventuale sostituzione degli stessi |
| 17 | Verifica della resistenza Ohmica con sistema volt-amperometrico delle bobine statoriche con rilascio di certificazione |
| 18 | Verifica della rigidità dielettrica verso massa con tensione applicata a 2E+1000min in c.a. |
| 19 | Verifica della resistenza d’isolamento verso massa per la verifica dello stato di inquinamento degli avvolgimenti rotorici |
| 20 | Collaudo avvolgimento rotorico con surge-test con tensione applicata per verifica di eventuale corto circuiti con rilascio di certificazione |
| 21 | Verifica verso massa del rotore con tensione applicata a 2E+1000 in C.A. |
| 22 | Verifica rigidità dielettrica con la misura della resistenza di isolamento del rotore con tensione applicata a 2E+1000 in C.C. per il calcolo del grado di inquinamento dell’avvolgimento |
| 23 | Prova ad impulsi normalizzata degli avvolgimenti rotorici e statoci per la verifica della qualità degli isolanti |
| 24 | Doppio ciclo di impregnazione dell’avvolgimento statorico e rotorico con resine il cl H(180°C) ed essiccazione al forno a temperatura controllata a 140°C per almeno 7 Ore |
| 25 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 26 | Collaudo e dei cassetti portaspazzole con sostituzione del sistema premi-spazzole con originali su indicazioni MERSEN |
| 27 | Centrifugazione avvolgimento rotorico e del collettore per la verifica della stabilità degli stessi |
| 28 | Tornitura del collettore e rilascio del grafico della eccentrità residua |
| 29 | Equilibratura del rotore con e senza giunto secondo ISO 1940 |
| 30 | Sostituzione dei Cuscinetti e loro ingrassaggio con grasso compatibile con il grasso da Voi indicato |
| 31 | Fornitura, montaggio ed assestamento spazzole con originali indicate dalla società Mersen |
| 32 | Verifica della zona neutra asse portaspazzole |
| 33 | Sostituzione della bulloneria in ottone della morsettiera |
| 34 | Collaudo della macchina in rotazione a step di 100v fino alla tensione nominale e rilievo delle vibrazione con analisi in FFT e rilievo del shock pulse dei cuscinetti |
| 35 | Riassemblaggio del motore e della strumentazione montata sul motore, con sostituzione bulloneria e quant'altro occorrente per il ripristino a regola d'arte (elettrica e meccanica) e ricostruzione delle protezioni in lexan |
| 36 | Verniciatura esterna del motore e dello scambiatore |
| 37 | Consegna di tutta la documentazione – Relazioni e Certificazioni dei collaudi effettuati |

Totale costo della revisione completa di cuscinetti SKF 6318 C3 e NU2220ECJ C3

€.2.800,00+iva 22%

Fornitura di N°.16 spazzole EG319/p/i(10+10)x32x50mm e di N°. 16 molle premi-spazzole

€.1.165,00+iva 22%

Consegna    : 6/7 giorni lavorativi d.r.vs. Ordine s.i.

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni a Vs. Carico

Pagamento : Da concordare in fase di ordine

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.