SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore ad anelli per Generatore Eolico Vestas.   N° Commessa: 2015-0874

Isolamento fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | > 999999 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 2 | > 999999 MΩ |
| Anello 3 | > 999999 MΩ |

Isolamento fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | 1180 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 2 | 1144 MΩ |
| Anello 3 | 1127 MΩ |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | > 999999 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | > 999999 MΩ |
| Anello 2-3 | > 999999 MΩ |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | 1343 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | 1300 MΩ |
| Anello 2-3 | 1378 MΩ |

Collaudatore:                                                                                      Data: 16/12/2015