SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore Per generatore eolico VESTAS     N°Rem 12960       N°Comm 2016-0154

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | 33790 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 2 | 35000 MΩ |
| Anello 3 | 38092 MΩ |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | 31000 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 2 | 35000 MΩ |
| Anello 3 | 36672 MΩ |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | 44170 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | 46098 MΩ |
| Anello 2-3 | 41090 MΩ |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | 42370 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | 43890 MΩ |
| Anello 2-3 | 40010 MΩ |

Collaudatore:                                                                                      Data: