SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore Per generatore eolico VESTAS     N°Rem 12959       N°Comm 2016-0153

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | 37252 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 2 | 37024 MΩ |
| Anello 3 | 38127 MΩ |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | 33080 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 2 | 32379 MΩ |
| Anello 3 | 34404 MΩ |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | 45329 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | 46409 MΩ |
| Anello 2-3 | 47482 MΩ |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | 41018 MΩ |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | 43125 MΩ |
| Anello 2-3 | 43222 MΩ |

Collaudatore:                                                                                      Data: