SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore Vestas REM COMM. 2017/0279 N. 10  A-13903

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 107,28 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 14.536 |
| Anello 3 - K | MΩ 24.416 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 101.73 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 3.035,5 |
| Anello 3 - K | MΩ 37.538 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 4.678,2 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 22.059 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 27.943 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 4.402,5 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 38.696 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 46.530 |

Collaudatore: Roberto Iacoucci                                            Data:  26/04/2017