SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore Vestas REM COMM. 2017/0279 N. 4  A-1402

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 26.782 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 27.177 |
| Anello 3 - K | MΩ 32.561 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 34.092 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 38.558 |
| Anello 3 - K | MΩ 40.888 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 40.146 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 35.988 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 41.472 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 75.559 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 94.502 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 83.200 |

Collaudatore: Roberto Iacoucci                                            Data:  26/04/2017