SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE NUOVO AD ANELLI VESTAS COMM. 2017/0981  N. 01-18

COLLAUDO ANELLI  A V. 2500

Isolamento  anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 127.415 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 389.723 |
| Anello 3 - K | MΩ 128.541 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 329.674 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 122.994 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 118.726 |

Collaudatore: Roberto Iacoucci                                            Data:  21/12/2017