SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS 2017/0276 - 004

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 44258 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 39425 |
| Anello 3 - K | MΩ 41726 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 35156 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 31274 |
| Anello 3 - K | MΩ 30895 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 28957 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 36859 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 37651 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 26853 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 34215 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 35823 |

Collaudatore:       Roberto Iacoucci                                   Data:   11/05/2017