SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS 2017/0276 - F006

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 44239 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 45569 |
| Anello 3 - K | MΩ 46578 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 42369 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 42268 |
| Anello 3 - K | MΩ 45158 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 42157 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 41025 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 39560 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 40127 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 40845 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 37284 |

Collaudatore:       Roberto Iacoucci                                   Data:   11/05/2017