SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS 2017/0276 - G007

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 40258 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 39278 |
| Anello 3 - K | MΩ 42591 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 34501 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 37569 |
| Anello 3 - K | MΩ 38561 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 41587 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 40230 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 39297 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 38745 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 38956 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 37148 |

Collaudatore:       Roberto Iacoucci                                   Data:   11/05/2017