SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS 2017/0276 - H008

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 48209 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 47892 |
| Anello 3 - K | MΩ 45303 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 44347 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 42556 |
| Anello 3 - K | MΩ 40861 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 42159 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 44270 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 41258 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 39562 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 40257 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 40196 |

Collaudatore:       Roberto Iacoucci                                   Data:   11/05/2017