SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS  COMM.2017/0031 – 7     Number A-0998

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 3713,4 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 729,16 |
| Anello 3 - K | MΩ 621,45 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1173,8 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 181,37 |
| Anello 3 - K | MΩ 564,27 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 4733,7 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 5518,1 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 1699,3 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1310,2 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L - K | MΩ 1806,2 |
| Anello 2-3 K - M | MΩ 710,97 |

Collaudatore: Iacoucci Roberto                                              Data: 06/04/2017