SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore N. REM 00A N.Commessa 20170030

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | > MΩ 28341 |
| --- | --- |
| Anello 2 | > MΩ 28137 |
| Anello 3 | > MΩ 28973 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | MΩ 14257 |
| --- | --- |
| Anello 2 | MΩ 14174 |
| Anello 3 | MΩ 14362 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | > MΩ 64520 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | > MΩ 77457 |
| Anello 2-3 | > MΩ 68323 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | MΩ 36451 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | MΩ 39273 |
| Anello 2-3 | MΩ 37532 |

Collaudatore:       Lisi Angelo	Data: 15/03/2017