SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: Collettore N. REM 00B N.Commessa 20170030

Isolamento  anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | > MΩ 30018 |
| --- | --- |
| Anello 2 | > MΩ 29157 |
| Anello 3 | > MΩ 31261 |

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 | MΩ 17135 |
| --- | --- |
| Anello 2 | MΩ 17110 |
| Anello 3 | MΩ 20741 |

Corto fra anelli a 1000 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | > MΩ 47522 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | > MΩ 44929 |
| Anello 2-3 | > MΩ 43759 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 | MΩ 38080 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 | MΩ 36020 |
| Anello 2-3 | MΩ 33998 |

Collaudatore:       Lisi Angelo	Data: 15/03/2017