SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2018/0042  MATR. 08/18

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1.054,8 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1.081,2 |
| Anello 3 - K | MΩ 1.106,6 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1.140,7 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1.130,1 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1.197,6 |

Collaudatore:  Roberto Iacoucci                                               Data: 01/03/2018