SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2019/0211  MATR. 211/1

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1.310,9 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1.320,2 |
| Anello 3 - K | MΩ 1.337,9 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1.490,3 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1.412,6 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1.447,9 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 08//04/2019