SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2019/0211  MATR. 211/2

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 275,24 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 850,02 |
| Anello 3 - K | MΩ 1.234,1 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 418,05 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1.425,0 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1.415,9 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 08//04/2019