# Manutenzione Predittiva su Condizione e Proattiva

Analisi elettriche sui Vs. Motori

Dicembre 2018

## Stabilimento Mondoplastico S.p.A. Stabilimento di Ferentino (Fr)

Alla cortese att.ne del Sig. Fabrizio Prudente

## Report Diagnostico

### Cliente: Mondoplastico S.p.A.

Contatto: Ing. Fabrizio Prudente

N. ordine: Verbale

### Sito di misura: Ferentino

### Data rilievi : fermata Dicembre 2018 e 08 Gennaio 2019

### Tipo di misure: Vibrazionali

Strumentazione utilizzata: Megger MetroISO 5000 – Ponte per la misura delle Resistenze – e Calibri cerificati per la misura delle Spazzole

### Esecuzione misure e report: Sig. Angelo Lisi

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Analisi in frequenza

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento della Siniat S.p.A. di Sulmona, è stato quello di valutare lo stato di fatto (isolamento, usura delle spazzole e possibili corto circuiti) dei.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa IEC60034 – 1 EDITION 10.2 IEE STd43-2000

#### 2 . Schema punti di misura

Schema rilievo Punti

Paratie Laterali Per Verifica spazzole

Scatola Morsettiera

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

CONTROLLI STRUMENTALI DEL 20-27-28 DICEMBRE 2018 E DEL MONDOPLASTICO

STACCO GOFFRATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL80M  N°61381     KW 3.3

ARM. resistenza 8.4 Ohm,  Isol. >1999Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 183.4 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 22)

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

1° CILINDRO CALANDRA (K)

ASGEN AF445  N°160038  KW70

ARM. resistenza 0.4 Ohm,  Isol. 1620 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 27.7 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 41

SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

2° CILINDRO CALANDRA (K)

ASGEN AF504  N°160037  KW 92

ARM. resistenza 0.5 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 29.5 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 45

SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 70%

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

3° CILINDRO CALANDRA (K)

ASGEN AF504  N°160036  KW 92

ARM. resistenza 0.7 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 30.3 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 44

DINAMO TACHIMETRICA SOSTITUITA IL 27-12-2018

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO PREVEDERE SOSTITUZIONE COLLETTORE PER LA PRISSIMA REVISIONE.

4° CILINDRO CALANDRA (K)

ASGEN AF445  N°160039  KW 70

ARM. resistenza 0.5 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 28.1 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 39

DINAMO TACHIMETRICA SOSTITUITA IL 27-12-2018

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

BAMBURY

UNELEC N2R400K51 N°225482741 KW 425  GIRI 1480

STATORE: resistenza fase 0.1 Ohm, Isol. 460 Mohm, A 1000 VOLT;

ROTORE:  resistenza 0.1 Ohm, Isol. 600 Mohm, A 1000 VOLT;

N°9 Spazzole Tp. CM536 Misure 20 x 40 x 36.

BRACCIO PORTASPAZZOLE DEL PRIMO ANELLO COLLETTORE LATO OPPOSTO STATORE FUORI LINEA, UNA SPAZZOLA LAVORA LEGGERMENTE AL DI FUORI DELL'ANELLO + ANELLI COLLETTORE SOLCATI DI CIRCA 1mm AGGANCI MOLLE PORTASPAZZOLE RIPARATI.

ESTRUSORE GOLIMES

MONOVITE ESTRUSORE

CEAR MGL 250  N°25564  KW179  GIRI 1300

CUSCINETTI: NU318 ECP/C3  -  6316/C3

ARM. resistenza 0.4 Ohm,  Isol. 430 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 4.2Ohm, Isol. 1930 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >>1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole Tp. EG263 Misure 20 x 32 x 38 (dopo la revisione sono state usate le stesse spazzole, misure ancora ottimali).

molle da 11 Nm.

Spazzole dinamo tachimetrica al 70%

MOTORE REVISIONATO A DICEMBRE 2018.

ESTRUSORE PLANETARIO

CEAR MGL 250  N°25249  KW179  GIRI 1300.

CUSCINETTI: NU318ECP/C3 – 6316/C3

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. 750 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 4.3 Ohm, Isol. 1620 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG263 Misure 20 x 32 x 42  Molle da 14.4 Nm

Spazzole dinamo tachimetrica al 60%

Collettore dinamo tachimetrica leggermente usurato.

MOTORE REVISIONATO A DICEMBRE 2018

STACCO ESTRUSORE

TARGA NON LEGGIBILE

ARM. resistenza 1.9 Ohm,  Isol. 1418 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 63.6 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 30% prevedere sostituzione

MESCOLO 2100

FIMET  M315LA6H  N°841214   HP 180

Resistenza fasi: 0.2 Ohm,  Isol. 235 Mohm, A 1000 VOLT

CORTO TRA FASI >1999 Mohm A 1000 Volt.

MORSETTIERA CON PERNO ROTTO SI CONSIGLIA REVISIONE.

ESTRUSORE POMINI

SICME C28SN/PVA/B3 N°727/77/1   122 CAV. 90KW  GIRI 1500

Cuscinetti: N°2 6316/C3

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 42 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC>1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole di cui: N°10) Tp. EG319P  e N°2) Tp.EG313 Misure 12.5 x 32 x 36              Molle da 14.4 Nm

SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%

Collettore in buono stato.

GOFFRATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°25836  KW11.3

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304/C3

ARM. resistenza 8 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 102 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 40%

CALANDRETTA DI TIRO CALANDRA (K)

CEAR MGL 80L  N°25826  KW3.4

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6303/C3

ARM. resistenza 6.1 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 162 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 25

Spazzole dinamo tachimetrica al 40%

1° RAFFREDDATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL 80L  N°25828  KW3.4

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6303/C3

ARM. resistenza 5.5Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 129.9 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 25

Spazzole dinamo tachimetrica al 60%

2° RAFFREDDATORE CALANDRA (K)

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6303/C3

ARM. resistenza 5.3Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 181 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 70%

3° RAFFREDDATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL 80L  N°25825  KW9.4

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6303/C3

ARM. resistenza 5.5Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 162.8 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 25

Spazzole dinamo tachimetrica al 50%

STACCO GOFFRATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL 80M  N°61381  KW3.3  Giri 2400

ARM. resistenza 5.5Ohm,  Isol. 285 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 162.8 Ohm, Isol. 376 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 582 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 22

Spazzole dinamo tachimetrica al 70%

1° STACCO CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°25834  KW 6.3   Giri 2530

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304 2RS/C3

ARM. resistenza 3.7 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 128 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 25

Spazzole dinamo tachimetrica al 40%

2° STACCO CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°25831  KW 6.3 Giri 2530

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304 2RS/C3

ARM. resistenza 3.5 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 125 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 25

Spazzole dinamo tachimetrica al 80%

3° STACCO CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°25833  KW 6.3

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304 2RS/C3

ARM. resistenza 2.8 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 131 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 25

Spazzole dinamo tachimetrica al 60%

4° STACCO CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°25834  KW 6.3

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304 2RS/C3

ARM. resistenza 3.5 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 126 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 25

Spazzole dinamo tachimetrica al 50%

1° CILINDRO CALANDRA (L)

SIEMENS 1GH6188-ONE46-1VV3-Z  N°W31228038010002  Giri 1420-1630

ARM. resistenza 0.6 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 28.7 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG367 Misure (8+8) x 25 x 37

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE MOLTO USURATO SI CONSIGLIA REVISIONE

2° CILINDRO CALANDRA (L)

SIEMENS 1GH6206-ONE46-1VV3-Z  N°W31228038020002  Giri 1570-1810

ARM. resistenza 0.2 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 26.8 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG367 Misure (8+8) x 25 x 39

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE USURATO MOTORE MOLTO SPORCO SI CONSIGLIA REVISIONE

3° CILINDRO CALANDRA (L)

SIEMENS 1GH6188-ONE46-1VV3-Z  N°W31228038020001  Giri 1570-1810

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 26.3 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG367 Misure (8+8) x 25 x 39

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE USURATO  MOTORE MOLTO SPORCO SI CONSIGLIA REVISIONE

4° CILINDRO CALANDRA (L)

TARGA NON ACCESSIBILE.

ARM. resistenza 0.4 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 26.8 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG367 Misure (8+8) x 25 x 40

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE MOLTO USURATO SI CONSIGLIA REVISIONE

A vostra disposizione per qualunque chiarimento

Carlo Spaziani											            R.E.M. S.R.L.