# Manutenzione Predittiva su Condizione e Proattiva

Analisi elettriche sui Vs. Motori

06-07-08 Agosto 2019

## Stabilimento Mondoplastico S.p.A. Stabilimento di Ferentino (Fr)

Alla cortese att.ne del Sig. Fabrizio Prudente

## Report Diagnostico

### Cliente: Mondoplastico S.p.A.

Contatto: Sig. Fabrizio Prudente

N. ordine: Verbale

### Sito di misura: Ferentino

### Data rilievi : 06-07-08 Agosto 2019

### Tipo di misure: elettriche statiche e controllo stato collettori e spazzole.

Strumentazione utilizzata: Megger MetroISO 5000 – Ponte per la misura delle Resistenze – e Calibri cerificati per la misura delle Spazzole

### Esecuzione misure: Sig. Iacoucci Roberto; Costantino Scaccia

Esecuzione Report: Sig. Angelo Lisi

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento MONDOPLASTICO di Ferentino , è stato quello di valutare lo stato di fatto (isolamento, usura delle spazzole e possibili corto circuiti) dei.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa IEC60034 – 1 EDITION 10.2 IEE STd43-2000

#### 2 . Schema punti di misura

Schema rilievo Punti

Paratie Laterali Per Verifica spazzole

Scatola Morsettiera

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

ELENCO MOTORI CONTROLLATI

STACCO GOFFRATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL80M  N°61381     KW 3.3

ARM. resistenza 7.2 Ohm,  Isol. 1000 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 184.9 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 20)

Spazzole dinamo tachimetrica al 60% collettore leggermente usurato.

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

1° CILINDRO CALANDRA (K)

ASGEN AF445 N°160038 KW70

ARM. resistenza 0.3 Ohm, Isol. 14 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 29.5 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM-ECC 20 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 40

Dinamo tachimetrica con problemi meccanici sostituita con una nuova.

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

VALORE DI ISOLAMENTO DEL CIRCUITO DI ARMATURA  A 14 Mhom.

2° CILINDRO CALANDRA (K)

ASGEN AF504  N°160037  KW 92

ARM. resistenza 0.5 Ohm,  Isol. 500 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 31.5 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 41

SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 70%

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

3° CILINDRO CALANDRA (K)

ASGEN AF504  N°160036  KW 92

ARM. resistenza 0.4 Ohm,  Isol. 600 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 31 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 43

SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 70%

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

PREVEDERE SOSTITUZIONE COLLETTORE PER LA PRISSIMA REVISIONE.

4° CILINDRO CALANDRA (K)

ASGEN AF445 N°160039 KW 70

ARM. resistenza 0.3 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 29.4 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 37

SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 70%

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

ESTRUSORE GOLIMES

MONOVITE ESTRUSORE

CEAR MGL 250  N°25564  KW179  GIRI 1300

CUSCINETTI: NU318 ECP/C3  -  6316/C3

ARM. resistenza 0.2 Ohm,  Isol. 600 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 3.9 Ohm, Isol. 1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >>1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole Tp. EG263 Misure 20 x 32 x 35 molle da 11 Nm.

Spazzole dinamo tachimetrica al 70%

SOSTITUITE N°2 TEMICHE KLIXON N.C DURANTE I CONTROLLI

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

ESTRUSORE PLANETARIO

CEAR MGL 250  N°25249  KW179  GIRI 1300.

CUSCINETTI: NU318ECP/C3 – 6316/C3

ARM. resistenza 0.2 Ohm,  Isol. 560 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 3.9 Ohm, Isol. 1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG263 Misure 20 x 32 x 42  Molle da 14.4 Nm

Spazzole dinamo tachimetrica al 60%

SPAZZOLE SOSTITUITE DURANTE I CONTROLLI

COLLETTORE LEGERMENTE USURATO

STACCO ESTRUSORE

TARGA NON LEGGIBILE

ARM. resistenza 1.2 Ohm,  Isol. 1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 64.7 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% prevedere sostituzione

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

ESTRUSORE POMINI

SICME C28SN/PVA/B3 N°727/77/1   122 CAV. 90KW  GIRI 1500

Cuscinetti: N°2 6316/C3

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 42 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC>1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole di cui: N°10) Tp. EG319P  e N°2) Tp.EG313 Misure 12.5 x 32 x 36              Molle da 14.4 Nm

SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%

FILTRO DEL VENTILATORE SOSTITUITO DURANTE I CONTROLLI.

COLLETTORE LEGGERMENTE RIGATO MOTORE

MOLTO SPORCO INTERNAMENTE.

GOFFRATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°62336  KW11.3

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304/C3

ARM. Resistenza2.8 Ohm,  Isol. 400 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 110 Ohm, Isol. 100 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 600 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 25

Spazzole dinamo tachimetrica al 90%

Filtro ventilatore sostituito durante i controlli.

Motore sostituito da tecnici Mondoplastico.

COLLETTORE IN BUONE CONDIZIONI

CALANDRETTA DI TIRO CALANDRA (K)

CEAR MGL 80L  N°25826  KW3.4

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6303/C3

ARM. resistenza 9.4 Ohm,  Isol. 850 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 171.9 Ohm, Isol. 960 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1500 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 50%

Filtro ventilatore sostituito durante i controlli

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

1° RAFFREDDATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL 80L  N°25828  KW3.4

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6303/C3

ARM. resistenza 5.5Ohm,  Isol. 600 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 134.9 Ohm, Isol. 900 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1300 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 25

Spazzole dinamo tachimetrica al 60%

Filtro ventilatore sostituito durante i controlli

COLLETTORE IN BUONE CONDIZIONI.

2° RAFFREDDATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL 80L  N°82197  KW3.4

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6303/C3

ARM. resistenza 6.5 Ohm,  Isol. 700 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 193 Ohm, Isol. 700 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 740 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 60%

Filtro ventilatore sostituito durante i controlli.

COLLETTORE LEGGEREMENTE USURATO.

3° RAFFREDDATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL 80L  N°25825  KW9.4

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6303/C3

ARM. resistenza 6.9 Ohm,  Isol. 700 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 172.9 Ohm, Isol. 650 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 25

Spazzole dinamo tachimetrica al 50%

Filtro ventilatore sostituito durante i controlli.

COLLETTORE LEGGEREMENTE USURATO.

1° STACCO CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°25834  KW 6.3   Giri 2530

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304 2RS/C3

ARM. resistenza 2.7 Ohm,  Isol. 1000 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 129.5 Ohm, Isol. 1300 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 80%

COLLETTORE LEGGEREMENTE USURATO.

2° STACCO CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°25831  KW 6.3 Giri 2530

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304 2RS/C3

ARM. resistenza 3.7 Ohm,  Isol. 1000 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 129.6 Ohm, Isol. 800 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore leggermente usurato.

COLLETTORE LEGGEREMENTE USURATO.

3° STACCO CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°25833  KW 6.3

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304 2RS/C3

ARM. resistenza 2.4 Ohm,  Isol. 500 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 129.5 Ohm, Isol. 800 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 850 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 50% collettore leggermente usurato.

COLLETTORE LEGGEREMENTE USURATO.

4° STACCO CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°25834  KW 6.3

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304 2RS/C3

ARM. resistenza 4.1 Ohm,  Isol. 700 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 129.5 Ohm, Isol. 600 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 900 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 50% .

COLLETTORE LEGGEREMENTE USURATO.

BIMEC

AVVOLGITORE

BRUSATORI 160L  HP 22

ARM. resistenza 1.4 Ohm,  Isol. 630 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 97.4 Ohm, Isol. 1100 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 590 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. R87 Misure 10 x 25 x 33  Molle da 5 Nm

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

MOTORE MOLTO SPORCO CON COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO E SEGNI DI SURRISCALDAMENTO. SI CONSIGLIA REVISIONE SI CONSIGLIA INOLTRE IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE

TRAINO

BRUSATORI 132C  HP 7.5

ARM. resistenza 3.9 Ohm,  Isol. 700 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 192 Ohm, Isol. 1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1200 Mohm. A 1000 VOLT

N°2spazzole Tp. R87 Misure10 X 20 x 30

Spazzole dinamo tachimetrica al 60% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE

AVVOLGITORE TRAINO COLOMBO

CEAR RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 2.6 Ohm,  Isol. 220 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 110 Ohm, Isol. 1700 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1800 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

ACCOPPIATORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 90M  N°743C52E2  KW 3.75

ARM. resistenza 2.5 Ohm,  Isol. 220 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 78.8 Ohm, Isol. 1560 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1840 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

RISCALDATORE SUPERIORE  COLOMBO

CEAR RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 2.7 Ohm,  Isol. 360Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 110 Ohm, Isol. 1360 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1600 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

RISCALDATORE INFERIORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 3.9 Ohm,  Isol. 230 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 115 Ohm, Isol. 90 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 203 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. E14D Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

RAFFREDDATORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 6 Ohm,  Isol. 340 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 111 Ohm, Isol. 690 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 840 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. E14D Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

AVVOLGITORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 100P  N°743A92F2  KW 5

ARM. resistenza 2.2 Ohm,  Isol. 380 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 63 Ohm, Isol. 1060 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1500 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 10 x 20 x 31

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

GOFFRATORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 100P  N°743A92F2  KW 13.3

ARM. resistenza 2.2 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 61.4 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 10 x 25 x 32

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

A vostra disposizione per qualunque chiarimento

R.E.M. S.R.L.                                                                                   R.E.M. SRL

Carlo Spaziani – Resp. Azienda				             Lisi Angelo – Uff. Tecnico