# Manutenzione Predittiva su Condizione e Proattiva

Analisi elettriche sui Vs. Motori

4-5-6-18-19-20 AGOSTO 2020

## Stabilimento Mondoplastico S.p.A. Stabilimento di Ferentino (Fr)

Alla cortese att.ne del Sig. Fabrizio Prudente

## Report Diagnostico

### Cliente: Mondoplastico S.p.A.

Contatto: Sig. Fabrizio Prudente

N. ordine: Verbale

### Sito di misura: Ferentino

### Data rilievi : 4-5-6-18-19-20 Agosto 2020

### Tipo di misure: elettriche statiche e controllo stato collettori e spazzole.

Strumentazione utilizzata: Megger MetroISO 5000 – Ponte per la misura delle Resistenze – e Calibri cerificati per la misura delle Spazzole

### Esecuzione misure: Sig.Iacopo Quattrociocche; Costantino Scaccia

Esecuzione Report: Sig. Angelo Lisi

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento MONDOPLASTICO di Ferentino , è stato quello di valutare lo stato di fatto (isolamento, usura delle spazzole e possibili corto circuiti) dei.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa IEC60034 – 1 EDITION 10.2 IEE STd43-2000

#### 2 . Schema punti di misura

Schema rilievo Punti

Paratie Laterali Per Verifica spazzole

Scatola Morsettiera

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

ELENCO MOTORI CONTROLLATI

STACCO GOFFRATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL80M  N°61381     KW 3.3    Giri 2400

ARM. resistenza 8.4 Ohm,  Isol. 900 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 186.5 Ohm, Isol. >1300 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 18)

Spazzole dinamo tachimetrica al 30% collettore leggermente usurato.

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO MOTORE SPORCO INTERNAMENTE SI CONSIGLIA SOSTITUZIONE SPAZZOLE E FILTRO VENTILATORE E SOSTITUZIONE SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA.

1° CILINDRO CALANDRA (K)

ASGEN AF445 N°160038 KW70

ARM. resistenza 0.2 Ohm, Isol. 6 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 29.6 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM-ECC 20 Mohm. A 1500 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 33

Spazzole dinamo tachimetrica al 70%

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO MOTORE MOLTO SPORCO CON VALORE DI ISOLAMENTO DEL CIRCUITO D’ARMATURA MOLTO BASSO SI CONSIGLIA REVISIONE.

VALORE DI ISOLAMENTO DEL CIRCUITO DI ARMATURA  A 6 Mhom.

UNA SPAZZOLA ALTEZZA 36mm SOSTITUITA DURANTE I CONTROLLI di Dicembre 2019.

2° CILINDRO CALANDRA (K)

ASGEN AF504  N°160037  KW 92

ARM. resistenza 0.6 Ohm,  Isol. 660 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 31.8 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 38

SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA  SOSTITUITE DURANTE I CONTROLLI CON SPAZZOLE USATE AL 70%.

MOTORE SPORCO CON COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO.

3° CILINDRO CALANDRA (K)

ASGEN AF504  N°160036  KW 92

ARM. resistenza 0.2 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 32 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 70

SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 70%

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

MOTORE SCOLLEGATO E REVISIONATO DURANTE I CONTROLLI.

4° CILINDRO CALANDRA (K)

ASGEN AF445 N°160039 KW 70

ARM. resistenza 0.3 Ohm, Isol. 900 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 29.6 Ohm, Isol. 1100 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM-ECC >1600 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG559 Misure (10+10) x 38 x 42

DINAMO TACHIMETRICA SOSTITUITA DURANTE I CONTROLLI.

MOTORE REVISONATO A MAGGIO 2020.

ESTRUSORE GOLIMES

MONOVITE ESTRUSORE

CEAR MGL 250  N°25564  KW179  GIRI 1300

CUSCINETTI: NU318 ECP/C3  -  6316/C3

ARM. resistenza 0.2 Ohm,  Isol. 700 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 5.1 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole Tp. EG263 Misure 20 x 32 x 28 molle da 11 Nm.

Spazzole dinamo tachimetrica al 60%

SPAZZOLE SOSTITUITE DURANTE I CONTROLLI

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO MOTORE SPORCO INTERNAMENTE PREVEDERE SOSTITUZIONE SPAZZOLE ALLA PROSSIMA FERMATA

ESTRUSORE PLANETARIO

CEAR MGL 250  N°25249  KW179  GIRI 1300.

CUSCINETTI: NU318ECP/C3 – 6316/C3

ARM. resistenza 0.1 Ohm,  Isol. 650 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 3.8 Ohm, Isol. 1000 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1400 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG263 Misure 20 x 32 x 26  Molle da 14.4 Nm

Spazzole dinamo tachimetrica al 50%

SPAZZOLE SOSTITUITE DURANTE I CONTROLLI

COLLETTORE SOLCATO PREVEDERE SOSTITUZIONE SPAZZOLE ALLA PROSSIMA FERMATA

STACCO ESTRUSORE

TARGA NON LEGGIBILE

ARM. resistenza 1.5 Ohm,  Isol. 800 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 63.7 Ohm, Isol. 740 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure 8 x 16 x 22

Spazzole dinamo tachimetrica al 50%

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO MOTORE SPORCO INTERNAMENTE

ESTRUSORE POMINI

SICME C28SN/PVA/B3 N°727/77/1   122 CAV. 90KW  GIRI 1500

Cuscinetti: N°2 6316/C3

ARM. resistenza 0.2 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 40 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC>1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole di cui: N°11) Tp. EG319P  e N°1) Tp.EG313 Misure 12.5 x 32 x 32              Molle da 14.4 Nm

SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%

MOTORE REVISIONATO DURANTE I CONTROLLI.

GOFFRATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°62336  KW11.3

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304/C3

ARM. Resistenza 3 Ohm,  Isol. 300 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 111.4 Ohm, Isol. 100 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 500 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 70%

COLLETTORE IN BUONE CONDIZIONI FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. Collegamento eccitazione invertita come polarità in morsettiera.

CALANDRETTA DI TIRO CALANDRA (K)

CEAR MGL 80L  N°25826  KW3.4

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6303/C3

ARM. resistenza 7.9 Ohm,  Isol. 330 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 172 Ohm, Isol. 450 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 800 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 60% COLLETTORE OK

FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

1° RAFFREDDATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL 80L  N°25828  KW3.4

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6303/C3

ARM. resistenza 5.1 Ohm,  Isol. 500 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 135.4 Ohm, Isol. 650 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1200 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 50%

COLLETTORE IN BUONE CONDIZIONI. MOTORE SPORCO INTERNAMENTE

FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE

2° RAFFREDDATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL 80L  N°62197  KW3.4

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6303/C3

ARM. resistenza 5 Ohm,  Isol. 950 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 193 Ohm, Isol. 700 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1200 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 50%

FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE.

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO.

Collegamento eccitazione invertita come polarità in morsettiera.

3° RAFFREDDATORE CALANDRA (K)

CEAR MGL 80L  N°25825  KW3.4

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6303/C3

ARM. resistenza 4.6 Ohm,  Isol.500 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 173 Ohm, Isol.530 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 800 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 40%

FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE

COLLETTORE RIGATO.

Collegamento eccitazione invertita come polarità in morsettiera.

1° STACCO CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°25834  KW 6.3   Giri 2530

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304 2RS/C3

ARM. resistenza 3.6 Ohm,  Isol. 750 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 130.8 Ohm, Isol. 1000 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM-ECC 1500 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 30% SI CONSIGLIA SOSTITUZIONE DELLE STESSE

COLLETTORE SOLCATO. MOTORE SPORCO INTERNAMENTE

Collegamento eccitazione invertita come polarità in morsettiera.

2° STACCO CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°25831  KW 6.3 Giri 2530

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304 2RS/C3

ARM. resistenza 7.5 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 123.7 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore leggermente usurato.

COLLETTORE RIGATO. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE.

3° STACCO CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°25833  KW 6.3

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304 2RS/C3

ARM. resistenza 5.9 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 123.1 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 50% collettore leggermente usurato.

COLLETTORE LEGGEREMENTE USURATO. MOTORE SPORCO INTERNAMENTE

4° STACCO CALANDRA (K)

CEAR MGL 100L  N°25834  KW 6.3

CUSCINETTI: 6306 2RS/C3 – 6304 2RS/C3

ARM. resistenza 6.6 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 123 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole nuove Tp. EG571 Misure 10 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% .

COLLETTORE LEGGEREMENTE USURATO.

BIMEC

AVVOLGITORE

BRUSATORI 160L  HP 22

ARM. resistenza 0.8 Ohm,  Isol. 1300 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 95 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1800 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. R87 Misure 10 x 25 x 33  Molle da 5 Nm

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

MOTORE MOLTO SPORCO CON COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO E SEGNI DI SURRISCALDAMENTO. SI CONSIGLIA REVISIONE SI CONSIGLIA INOLTRE IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE

TRAINO

BRUSATORI 132C  HP 7.5

ARM. resistenza 2.3 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 188.7 Ohm, Isol. 1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2spazzole Tp. R87 Misure10 X 20 x 30

Spazzole dinamo tachimetrica al 90% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE

AVVOLGITORE TRAINO COLOMBO

CEAR RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 5.6 Ohm,  Isol. 700 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 107.4 Ohm, Isol. 1700 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1800 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE. MOTORE SPORCO INTERNAMENTE. Morsetti terminali sul quadro: Arm.1900-1901 Ecc.1902-1903

ACCOPPIATORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 90M  N°743C52E2  KW 3.75

ARM. resistenza 9.9 Ohm,  Isol. 1000 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 76.2 Ohm, Isol. 1540 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore leggermente usurato.

MOTORE SPORCO INTERNAMENTE SI CONSIGLIA  IL SOSTITUZIONE DEI FILTRI SUL VENTILATORE. Morsetti terminali sul quadro: Arm.1100-1101 Ecc.1102-1103

RISCALDATORE SUPERIORE  COLOMBO

CEAR RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 4.1 Ohm,  Isol. 1120 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 107 Ohm, Isol. 1960 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 8 x 16 x 24

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.MOTORE SPORCO INTERNAMENTE. Morsetti terminali sul quadro: Arm.1500-1501 Ecc.1502-1503

RISCALDATORE INFERIORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 4.1 Ohm,  Isol. 1150 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 108.3 Ohm, Isol. 1300 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1730 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. E14D Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE.

Morsetti terminali sul quadro: Arm.1300-1301 Ecc.1302-1303

RAFFREDDATORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 6.5 Ohm,  Isol. 760 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 107.8 Ohm, Isol. 1680 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1845 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. E14D Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  LA SOSTITUZIONE DEI FILTRI SUL VENTILATORE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE.

Morsetti terminali sul quadro: Arm.700-701 Ecc.702-703

AVVOLGITORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 100P  N°743A92F2  KW 5

ARM. resistenza 2..6 Ohm,  Isol. 1340 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 61 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 10 x 20 x 34

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  LA SOSTITUZIONE DEI FILTRI SUL VENTILATORE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE.

Morsetti terminali sul quadro: Arm.500-501 Ecc.502-503

GOFFRATORE COLOMBO

CEAR RTLPVR 100P  N°743A92F2  KW 13.3

ARM. resistenza 1.7 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 59.4 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 10 x 25 x 33

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  LA SOSTITUZIONE DEI FILTRI SUL VENTILATORE.MOTORE SPORCO INTERNAMENTE.

Morsetti terminali sul quadro: Arm.900-901 Ecc.902-903

1° CILINDRO CALANDRA (L)

SIEMENS 1GH6188-ONE46-1VV3-Z  N°W31228038010002  Giri 1420-1630

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. 420 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 27 Ohm, Isol. >120 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1150 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG367 Misure (8+8) x 25 x 39

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

2° CILINDRO CALANDRA (L)

SIEMENS 1GH6206-ONE46-1VV3-Z  N°W31228038020002  Giri 1570-1810

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. >150 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 25.9 Ohm, Isol. >81 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 85 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG367 Misure (8+8) x 25 x 38

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

3° CILINDRO CALANDRA (L)

SIEMENS 1GH6188-ONE46-1VV3-Z  N°W31228038020001  Giri 1570-1810

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. 260 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 25.7 Ohm, Isol. 90 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 350 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG362 Misure (8+8) x 25 x 38

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

4° CILINDRO CALANDRA (L)

TARGA NON ACCESSIBILE.

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. 470 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 27.2 Ohm, Isol. 110 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 720 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG367 Misure (8+8) x 25 x 38

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE LEGGERMENTE SOLCATO

BAMBURY

UNELEC N2R400K51 N°225482741 KW 425  GIRI 1480

STATORE: resistenza fase 0.1 Ohm, Isol. 45 Mohm, A 1000 VOLT;

ROTORE:  resistenza 0.2 Ohm, Isol. 32 Mohm, A 1000 VOLT;

N°9 Spazzole Tp. CM536 Misure 20 x 40 x 33.

A vostra disposizione per qualunque chiarimento

R.E.M. S.R.L.                                                                                   R.E.M. SRL

Carlo Spaziani – Resp. Azienda				             Lisi Angelo – Uff. Tecnico