# Manutenzione Predittiva su Condizione e Proattiva

Analisi elettriche sui Vs. Motori

10 AGOSTO 2023

## Stabilimento Mondoplastico S.p.A. Stabilimento di Ferentino (Fr)

Alla cortese att.ne del Sig. Fabrizio Prudente

## Report Diagnostico

### Cliente: Mondoplastico S.p.A.

Contatto: Sig. Fabrizio Prudente

N. ordine: Verbale

### Sito di misura: Ferentino

### Data rilievi : 10 Agosto 2023

### Tipo di misure: elettriche statiche e controllo stato collettori e spazzole.

Strumentazione utilizzata: Megger MetroISO 5000 – Ponte per la misura delle Resistenze – e Calibri cerificati per la misura delle Spazzole

### Esecuzione misure: Sig. Costantino Scaccia; Sig. Davide Papetti;

Esecuzione Report: Sig. Evangelisti Michael

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento MONDOPLASTICO di Ferentino , è stato quello di valutare lo stato di fatto (isolamento, usura delle spazzole e possibili corto circuiti) dei.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa IEC60034 – 1 EDITION 10.2 IEE STd43-2000

#### 2 . Schema punti di misura

Schema rilievo Punti

Paratie Laterali Per Verifica spazzole

Scatola Morsettiera

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

ELENCO MOTORI CONTROLLATI

ESTRUSORE GOLIMES

MONOVITE ESTRUSORE

CEAR MGL 250  N°25564  KW179  GIRI 1300

CUSCINETTI: NU318 ECP/C3  -  6316/C3

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 5.9 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole Tp. SHUNK E43 Misure (10+10) x 32 x 40

molle premi-spazzola da 11,5Nm

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore ok.

MOTORE LEGGERMENTE SPORCO.

ESTRUSORE PLANETARIO

CEAR MGL 250  N°25249  KW179  GIRI 1300.

CUSCINETTI: NU318ECP/C3 – 6316/C3

ARM. resistenza 0.1 Ohm,  Isol.>100 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 3.8 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. SHUNK E43 Misure (10+10) x 32 x 36

Molle da 14.4 Nm

Spazzole dinamo tachimetrica al 90% collettore ok.

MOTORE LEGGERMENTE SPORCO.

STACCO ESTRUSORE

TARGA NON LEGGIBILE

ARM. resistenza 1.1 Ohm,  Isol. 750 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 63.4 Ohm, Isol. >1500Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure 8 x 16 x 19

Spazzole dinamo tachimetrica al 50% collettore ok

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO MOTORE SPORCO INTERNAMENTE

MANCANZA DI TUBI INGRASSANTI LATO GIUNTO

ESTRUSORE POMINI

SICME C28SN/PVA/B3 N°727/77/1   122 CAV. 90KW  GIRI 1500

Cuscinetti: N°2 6316/C3

ARM. resistenza 0.2 Ohm,  Isol. 1500 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 38.0 Ohm, Isol. 500 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

EG319P N°12 12.5 X 32 X 36 sostituite dai tecnici REM durante i controlli di Dicembre 2020 Molle da 14.4 Nm

SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 70% leggero allentamento meccanico

COLLETTORE DEL MOTORE LEGERMENTE USURATO.

BIMEC

AVVOLGITORE

BRUSATORI 160L  HP 22

ARM. resistenza 0.6 Ohm,  Isol. 1200 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 90.5 Ohm, Isol. 1500 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1115 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. R87 Misure 10 x 25 x 31  Molle da 5 Nm

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

MOTORE MOLTO SPORCO CON COLLETTORE USURATO E SEGNI DI SURRISCALDAMENTO. SI CONSIGLIA REVISIONE, SI CONSIGLIA INOLTRE IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE

TRAINO

BRUSATORI 132C  HP 7.5

ARM. resistenza 3.8 Ohm,  Isol. 1500 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 169 Ohm, Isol. 1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2spazzole Tp. R87 Misure10 X 20 x 30

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore leggermente usurato.

COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE RIGATO SI CONSIGLIA IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE

AVVOLGITORE TRAINO COLOMBO

COMER RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 5.4 Ohm,  Isol. 450Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 108 Ohm, Isol. 1900 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 8 x 16 x 22

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

Filtro ventilatore sostituito dai tecnici REM durante i controlli.

MOTORE SPORCO INTERNAMENTE.

Morsetti terminali sul quadro: Arm.1900-1901 Ecc.1902-1903

ACCOPPIATORE COLOMBO

COMER RTLPVR 90M  N°743C92E2  KW 3.75

ARM. resistenza 4.1 Ohm,  Isol. 110 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 77.3 Ohm, Isol. 1900 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1750 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 8 x 16 x 32

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore leggermente usurato.

MOTORE SPORCO INTERNAMENTE

Filtro ventilatore sostituito dai tecnici REM durante i controlli.

Morsetti terminali sul quadro: Arm.1100-1101 Ecc.1102-1103

RISCALDATORE SUPERIORE  COLOMBO

CEAR RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 5.3 Ohm,  Isol. 220 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 109 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 200 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore leggermente usurato.

SI CONSIGLIA  IL MONTAGGIO DEI FILTRI SUL VENTILATORE.

MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE. Morsetti terminali sul quadro: Arm.1500-1501 Ecc.1502-1503

RISCALDATORE INFERIORE COLOMBO

COMER RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 4.5 Ohm,  Isol. 230 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 109 Ohm, Isol. 700 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 1000 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. E14D Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE

Filtro ventilatore sostituito dai tecnici REM durante i controlli.

Morsetti terminali sul quadro: Arm.1300-1301 Ecc.1302-1303

RAFFREDDATORE INFERIORE COLOMBO

COMER RTLPVR 80L  N°743D92D2  KW 2.81

ARM. resistenza 6.5 Ohm,  Isol. 825 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 109.5 Ohm, Isol. 1900 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. E14D Misure 8 x 16 x 23

Spazzole dinamo tachimetrica al 70% collettore leggermente usurato.

Filtro ventilatore sostituito dai tecnici REM durante i controlli.

MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE.

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO.

Morsetti terminali sul quadro: Arm.700-701 Ecc.702-703

AVVOLGITORE COLOMBO

COMER RTPVR 100M  N°743B92E2  KW 5

ARM. resistenza 3.2 Ohm,  Isol. 350 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 67.5 Ohm, Isol. 950 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 10 x 20 x 32

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore leggermente usurato.

Filtro ventilatore sostituito dai tecnici REM durante i controlli.

MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE.

Morsetti terminali sul quadro: Arm.500-501 Ecc.502-503

GOFFRATORE COLOMBO

COMER RTLPVR 100P  N°743A92F2  KW 13.3

ARM. resistenza 2.8 Ohm,  Isol. >1500 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 61.2 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°2 spazzole Tp. R87 Misure 10 x 25 x 30

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore leggermente usurato.

Filtro ventilatore sostituito dai tecnici REM durante i controlli.

Morsetti terminali sul quadro: Arm.900-901 Ecc.902-903

1° CILINDRO CALANDRA (L)

SIEMENS 1GH6188-ONE46-1VV3-Z  N°W31228038010002  Giri 1420-1630

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. 150 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 28.3 Ohm, Isol. 25 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 160 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG362 Misure (8+8) x 25 x 31

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE MOLTO SOLCATO SI CONSIGLIA REVISIONE

MOTORE SPORCO INTERNAMENTE.

2° CILINDRO CALANDRA (L)

SIEMENS 1GH6206-ONE46-1VV3-Z  N°W31228038020002  Giri 1570-1810

ARM. resistenza 0.2 Ohm,  Isol. 32 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 27 Ohm, Isol. 18 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 50 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG362 Misure (8+8) x 25 x 25

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE  MOLTO SOLCATO SI CONSIGLIA REVISIONE.MOTORE SPORCO

INTERNAMENTE. VALORE DI ISOLAMENTO DEL CIRCUITO DI

ECCITAZIONE A 18 Mohm.

SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE ALLA PROSSIMA

FERMATA.

3° CILINDRO CALANDRA (L)

SIEMENS 1GH6188-ONE46-1VV3-Z  N°W31228038020001  Giri 1570-1810

ARM. resistenza 3 Ohm,  Isol. 78 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 26.7 Ohm, Isol. 17 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 95 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG362 Misure (8+8) x 25 x 25

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE SOLCATO. VALORE DI ISOLAMENTO DEL CIRCUITO DI

ECCITAZIONE A 25 Mohm.

MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE. SI CONSIGLIA REVISIONE.

SI CONSIGLIA LA SOSTITUZIONE DELLE SPAZZOLE ALLA PROSSIMA

FERMATA.

4° CILINDRO CALANDRA (L)

TARGA NON ACCESSIBILE.

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. 305 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 28.3 Ohm, Isol. 32 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 284 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG367 Misure (8+8) x 25 x 27

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE MOLTO SOLCATO.

MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE. SI CONSIGLIA REVISIONE.

BAMBURY

UNELEC N2R400K51 N°225482741 KW 425 GIRI 1480

STATORE: resistenza fase 0.1 Ohm, Isol. 6 Mohm, A 1000 VOLT;

ROTORE: resistenza 0.3 Ohm, Isol. 6.5 Mohm, A 1000 VOLT;

N°9 Spazzole Tp. L107 Misure 20 x 40 x 53.

ANELLI COLLETTORE SOLCATI IN PARTICOLARE L’ANELLO ESTERNO.

MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE.

VALORE DI ISOLAMENTO DEGLI AVVOLGIMENTI STATORICI E ROTORICI

MOLTO BASSI.

SI CONSIGLIA REVISIONE.

A vostra disposizione per qualunque chiarimento

R.E.M. S.R.L.                                                                                   R.E.M. SRL

Carlo Spaziani – Resp. Azienda				             Lisi Angelo – Uff. Tecnico