# Manutenzione Predittiva su Condizione e Proattiva

Analisi elettriche sui Vs. Motori

22-23 DICEMBRE 2023

## Mondorevive S.p.A.

## Stabilimento di Ferentino (Fr)

Alla cortese att.ne del Sig. Fabrizio Prudente

## Report Diagnostico

### Cliente: Mondorevive S.p.A.

Contatto: Sig. Fabrizio Prudente

N. ordine: Verbale

### Sito di misura: Ferentino

### Data rilievi : 22-23 Dicembre 2023

### Tipo di misure: elettriche statiche e controllo stato Collettori e spazzole.

Strumentazione utilizzata: Megger MetroISO 5000 – Ponte per la misura delle Resistenze – e Calibri cerificati per la misura delle Spazzole

### Esecuzione misure: Sig. Costantino Scaccia;

### Sig. Evangelisti Michael;

Esecuzione Report: Sig. Angelo Lisi

#### Sommario

l.	Introduzione

- Schema punti di misura

- Misurazioni eseguite

- Allegati

#### Introduzione

Lo scopo dell'attività, svolta presso lo stabilimento MONDOPLASTICO di Ferentino, è stato quello di valutare lo stato di fatto (isolamento, usura delle spazzole e possibili corto circuiti) Su alcuni dei vostri motori elettrici.

Le acquisizioni sono state effettuate facendo riferimento alla normativa IEC60034 – 1 EDITION 10.2 IEE STd43-2000

#### 2 . Schema punti di misura

Paratie Laterali Per Verifica spazzole

Schema rilievo Punti

Scatola Morsettiera

In figura è rappresentato lo schema dei punti di misura sul motore.

ELENCO MOTORI CONTROLLATI

ESTRUSORE GOLIMES

MONOVITE ESTRUSORE

CEAR MGL 250  N°25564  KW179  GIRI 1300

CUSCINETTI: NU318 ECP/C3  -  6316/C3

ARM. resistenza 0.2 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 5.6 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole Tp. SHUNK E43 Misure (10+10) x 32 x 35

molle premi-spazzola da 11,5Nm

Spazzole dinamo tachimetrica al 80% collettore ok.

MOTORE LEGGERMENTE SPORCO COLLETTORE RIGATO.

ESTRUSORE PLANETARIO

CEAR MGL 250  N°25249  KW179  GIRI 1300.

CUSCINETTI: NU318ECP/C3 – 6316/C3

ARM. resistenza 0.2 Ohm,  Isol.>1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 4.4 Ohm, Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. SHUNK E43 Misure (10+10) x 32 x 31/45 (tenere sotto controllo lo stato di usura delle spazzole montate sul motore, la misura della loro lunghezza varia da 31 a 45 mm).

Molle da 14.4 Nm

Spazzole dinamo tachimetrica al 90% collettore ok.

MOTORE REVISIONATO A DICEMBRE 2023 DURANTE I CONTROLLI.

STACCO ESTRUSORE

TARGA NON LEGGIBILE

ARM. resistenza 1.5 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 61.3 Ohm, Isol. >1500Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure 8 x 16 x 19

Spazzole dinamo tachimetrica al 50% leggermente usurato.

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO MOTORE SPORCO INTERNAMENTE

MANCANZA DI TUBI INGRASSATORI LATO GIUNTO

ESTRUSORE POMINI

SICME C28SN/PVA/B3 N°727/77/1   122 CAV. 90KW  GIRI 1500

Cuscinetti: N°2 6316/C3

ARM. resistenza 0.5 Ohm,  Isol. >1999 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 36.4 Ohm, Isol. 1100 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC >1999 Mohm. A 1000 VOLT

EG319P N°12 12.5 X 32 X 33

Molle da 14.4 Nm

SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 70% leggero allentamento meccanico

SOSTITUZIONE DEI FILTRI DEL VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO ESEGUITA DAI TECNICI REM DURANTE I CONTROLLI.

COLLETTORE DEL MOTORE LEGERMENTE USURATO.

1° CILINDRO CALANDRA (L)

SIEMENS 1GH6188-ONE46-1VV3-Z  N°W31228038010002  Giri 1420-1630

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. 280 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 27.5 Ohm, Isol. 73 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 160 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG362 Misure (8+8) x 25 x 30

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE MOLTO SOLCATO SI CONSIGLIA REVISIONE

MOTORE SPORCO INTERNAMENTE.

2° CILINDRO CALANDRA (L)

SIEMENS 1GH6206-ONE46-1VV3-Z  N°W31228038020002  Giri 1570-1810

ARM. resistenza 0.3 Ohm,  Isol. 92 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 26.1 Ohm, Isol. 45 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 122 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG389 Misure (8+8) x 25 x 36 sostituite dai tecnici REM

durante i controlli.

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE MOLTO SOLCATO SI CONSIGLIA REVISIONE.

MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE.

3° CILINDRO CALANDRA (L)

SIEMENS 1GH6188-ONE46-1VV3-Z  N°W31228038020001  Giri 1570-1810

ARM. resistenza 0.2 Ohm,  Isol. 165 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 26.1 Ohm, Isol. 40 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 215 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG389 Misure (8+8) x 25 x 36 sostituite dai tecnici REM

durante i controlli.

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE MOLTO SOLCATO.

MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE. SI CONSIGLIA REVISIONE.

4° CILINDRO CALANDRA (L)

TARGA NON ACCESSIBILE.

ARM. resistenza 0.2 Ohm,  Isol. 305 Mohm, A 1000 VOLT

ECC.  resistenza 26.1 Ohm, Isol. 40 Mohm, A 1000 VOLT

Corto ARM.-ECC 540 Mohm. A 1000 VOLT

N°12 spazzole nuove Tp. EG389 Misure (8+8) x 25 x 36 sostituite dai tecnici REM

Durante i controlli.

IL MOTORE MONTA ENCODER HUBNER OG9D2048

COLLETTORE MOLTO SOLCATO.

MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE.SI CONSIGLIA REVISIONE.

BAMBURY

UNELEC N2R400K51 N°225482741 KW 425 GIRI 1480

STATORE: resistenza fase 0.1 Ohm, Isol. 23.8 Mohm, A 1000 VOLT;

ROTORE: resistenza 0.3 Ohm, Isol. 52 Mohm, A 1000 VOLT;

CORTO STATORE-ROTORE 75 Mohm a 1000 VOLT;

N°9 Spazzole Tp. L107 Misure 20 x 40 x 51.

ANELLI COLLETTORE SOLCATI OLTRE LA SPIRALE DELLO SCARICO

USURA DELLE SPAZZOLE IN PARTICOLARE L’ANELLO ESTERNO.

MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE.

VALORE DI ISOLAMENTO DEGLI AVVOLGIMENTI STATORICI E

ROTORICI BASSI.

SI CONSIGLIA REVISIONE.

A vostra disposizione per qualunque chiarimento