## PRESENTAZIONE
DIAGNOSI
ELETTRICHE
NON DISTRUTTIVE
SISTEMA DLA Italia
|  | Test DLA n. | 11.958 A
|  | Cliente | MTU ITALIA S.r.l.
|  | Sito | AZIENDA AGRICOLA SOBAGNO LENO (BS)
|  | Macchina | GENERATORE SINCRONO 3F. ECCITAZIONE BRUSHLESS
|  | Matricola n. | 243740/2
|  | Posizione | GRUPPO 2
|  | Data esecuzione Test | 2014-07-11
|  | Test eseguito da: | Andrea Toscani
|  | Report approvato da: | O.M.G.
Mod. | G-S-3F-EB-FS-13-I-DLAWEB-BRV-IL-COLOR-SP!
|  | PCQ 1226 Rev.05 | Disciplina - Macchine Elettriche Rotanti
DLAweb S.r.l.
Sede legale e operativa : Via G. Verdi, 40 - 23847 Molteno (LC) - ITALIA
Tel. +39 031 850271 - Fax +39 031 875550
web : www.dlaweb.it - e-mail : dla@dlaweb.it

## SOMMARIO
SOMMARIO
INTEGRITY LEVEL……………………………………………………… |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 3
CONSIDERAZIONI FINALI AVVOLGIMENTO STATORICO (1).…. |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 4
CONSIDERAZIONI FINALI AVVOLGIMENTO STATORICO (2).…. |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 5
CONSIDERAZIONI FINALI RUOTA POLARE……….………………. |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 6
CONSIDERAZIONI FINALI ACCESSORI………………….…………. |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 7
DATI DI TARGA DELLA MACCHINA IN PROVA……………………. |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 8
PROVE AVVOLGIMENTO STATORICO
INDICE DI POLARIZZAZIONE…..………….……………….………… |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 9
RESISTENZA DI ISOLAMENTO………………………………………. |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 10
RESISTENZA OHMICA DI FASE……………………………………… |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 11
IMPEDENZA DI FASE………………………………………………….. |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 12
PROVE AVVOLGIMENTO RUOTA POLARE
RESISTENZA DI ISOLAMENTO STATICA…………………………… |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 13
RESISTENZA OHMICA STATICA…………………………………….. |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 14
PROVE AVVOLGIMENTO ECCITATRICE ROTANTE
RESISTENZA OHMICA AVVOLGIMENTO STATICO.…………….. |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 15
RESISTENZA OHMICA AVVOLGIMENTO TRIFASE ROTANTE.... |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 16
PROVE ACCESSORI
RESISTENZA DI ISOLAMENTO TERMORESISTENZE……………. |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 17
RESISTENZA OHMICA TERMORESISTENZE………………………. |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 18
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FOTO (1)…………………………………………………………………. |  |  |  |  | ………. | ………. | ………. | 19
DATA TEST | 2014-07-11 |  |  | MATRICOLA N. |  | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato | Identificativo | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni | 11.958 A

## IL
INTEGRITY LEVEL
GRADO DI AFFIDABILITA' DIELETTRICO DELLA MACCHINA
PROVA | LIMITI DI TOLLERANZA STATORE | K | I.L. | I.L. | I.L.
|  |  | FASE -L1- | FASE -L2- | FASE -L3-
INDICE DI POLARIZZAZIONE | da 0 a 2 SCADENTE | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| da 2 a 3 TOLLERABILE | 0.7
| da 3 a 4 BUONO | 0.98
| da 4 a 6 OTTIMO | 1
RESISTENZA DI ISOLAMENTO | da 0 a 10 MW SCADENTE | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| da 10 a 100 MW TOLLERABILE | 0.7
| da 100 a 1000 MW BUONA | 0.98
| oltre 1000 MW OTTIMA | 1
TENSIONE APPLICATA | RAMPA NON OMOGENEA | 0.1
| RAMPA OMOGENEA | 1
TANGENTE DELTA (Tg d) | oltre 160 * 10 - 3 SCADENTE | 0.1
| da 80 a 160 * 10 - 3 TOLLERABILE | 0.7
| da 40 a 80 * 10 - 3 BUONO | 0.98
| da 0 a 40 * 10 - 3 OTTIMO | 1
DELTA TANGENTE DELTA (∆ Tg d) | da 0 a 10 OTTIMO | 1
| da 10 a 20 BUONO | 0.98
| da 20 a 30 TOLLERABILE | 0.7
| oltre 30 SCADENTE | 0.1
CAPACITA' (Variazione in %) | oltre 10 % SCADENTE | 0.1
| da 5 a 10 % TOLLERABILE | 0.7
| da 3 a 5 % BUONA | 0.98
| da 0 a 3 % OTTIMA | 1
RESISTENZA OHMICA DI FASE | FASI SQUILIBRATE | 0.1 | 1 | 1 | 1
| FASI EQUILIBRATE | 1
IMPEDENZA DI FASE | FASI SQUILIBRATE | 0.1
| FASI EQUILIBRATE | 1
PROVA | LIMITI DI TOLLERANZA RUOTA POLARE | K | TOTALE | POLI | COLLETTORE
RESISTENZA DI ISOLAMENTO STATICA | da 0 a 10 MW SCADENTE | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| da 10 a 100 MW TOLLERABILE | 0.7
| da 100 a 1000 MW BUONA | 0.98
| oltre 1000 MW OTTIMA | 1
RESISTENZA OHMICA STATICA | NON REGOLARE | 0.1 | 1 | 1 | 1
| REGOLARE | 1
IMPEDENZA STATICA | NON ACCETTABILE | 0.1
| ACCETTABILE | 1
IMPEDENZA DINAMICA | NON ACCETTABILE | 0.1
| ACCETTABILE | 1
RISULTATI FINALI |  |  | 0.049 | 0.049 | 0.049
|  |  | SCADENTE | SCADENTE | SCADENTE
MATRICOLA N. | 243740/2
POSIZIONE | GRUPPO 2

## CF STATORE (1)
CONSIDERAZIONI FINALI
IL GENERATORE USCIVA DAL PARALLELO A CAUSA DI UN PROBLEMA DI ABBASSAMENTO DEL
COS/FI.
E' STATO D'APPRIMA ESEGUITO UN CONTROLLO GENERALE DI TUTTI GLI AVVOLGIMENTI CON
PROVE DI ISOLAMENTO E VERIFICHE VISIVE.
DOPO VARI CONTROLLI SI E' EVIDENZIATO UN FORTE ALLENTAMENTO DEI BULLONI DI
FISSAGGIO DEI DIODI. RIPRISTINATO IL FISSAGGIO LA MACCHINA E' RIENTRATA IN SERVIZIO
REGOLARMENTE ED HA LAVORATO IN RETE PER CIRCA 2 ORE DOPO DI CHE SI E' MANIFESTATO
NUOVAMENTE IL PROBLEMA. A TAL PUNTO ABBIAMO DECISO DI SOSTITUIRE LA SCHEDA R726 CHE
STABILIZZA IL COS / FI. E' STATA RIFATTA UNA NUOVA TARATURA E RIPARTITI REGOLARMENTE
SENZA ALTRE FERMATE DI IMPIANTO.
GLI AVVOLGIMENTI STATORICI SONO AL MOMENTO DIELETTRICAMENTE IN CONDIZIONI
TOLLERABILI. I VALORI SONO CONCORDI CON LE NORME DI RIFERIMENTO APPLICABILI.
SI CONSIGLIA DI PREVEDERE UNA FERMATA DELL'ALTERNATORE PER INTERVENIRE CON UNA
BUONA REVISIONE E BONIFICA DEGLI AVVOLGIMENTI PER RIPRISTINARE L'AFFIDABILITA'
DELLA MACCHINA.
DATA TEST | 2014-07-11 |  |  | MATRICOLA N. | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato | Identificativo | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni | 11.958 A

## CF STATORE (2)
CONSIDERAZIONI FINALI AVVOLGIMENTI STATORICI
DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI POLARIZZAZIONE
ESITO FASE L1 | SCADENTE
ESITO FASE L2 | SCADENTE
ESITO FASE L3 | SCADENTE
Gli avvolgimenti sono fortemente inquinati, presentano piccoli inneschi di scariche verso massa.
MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO
ESITO FASE L1 | TOLLERABILE
ESITO FASE L2 | TOLLERABILE
ESITO FASE L3 | TOLLERABILE
Gli avvolgimenti presentano valori in mega ohm al limite dell'accettabile.
MISURA DELLA RESISTENZA OHMICA DI FASE
ESITO FASI | FASI EQUILIBRATE
Gli avvolgimenti non presentano corto circuiti di spira e sono concordi con i dati di progetto.
DATA TEST | 2014-07-11 |  |  | MATRICOLA N. | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato | Identificativo | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni | 11.958 A

## CF RUOTA POLARE
CONSIDERAZIONI FINALI RUOTA POLARE
MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO STATICA
ESITO | TOLLERABILE |  |  | TOTALE
ESITO | TOLLERABILE |  |  | POLI
ESITO | TOLLERABILE |  |  | DIODI+AVVOLGIMENTO ROTANTE
Gli avvolgimenti presentano valori in mega ohm al limite dell'accettabile.
MISURA DELLA RESISTENZA OHMICA STATICA
ESITO |  |  |  | TOTALE
ESITO | REGOLARE |  |  | POLI
ESITO |  |  |  | DIODI+AVVOLGIMENTO ROTANTE
Gli avvolgimenti presentano valori nella norma concordi con i dati di progetto.
GLI AVVOLGIMENTI ROTORICI SONO AL MOMENTO DIELETTRICAMENTE IN CONDIZIONI
TOLLERABILI. I VALORI SONO CONCORDI CON LE NORME DI RIFERIMENTO APPLICABILI
DATA TEST | 2014-07-11 |  |  | MATRICOLA N. | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato | Identificativo | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni | 11.958 A

## CF ACCESSORI
CONSIDERAZIONI FINALI ACCESSORI
MISURA DELLA RESISTENZA OHMICA TERMORESISTENZE
ESITO | REGOLARE
Gli avvolgimenti delle scaldiglie non presentano corto circuiti o interruzioni.
MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO TERMORESISTENZE
ESITO | BUONA
Gli avvolgimenti delle scaldiglie presentano valori in mega ohm accettabili.
GLI ACCESSORI SONO AL MOMENTO DIELETTRICAMENTE IN CONDIZIONI BUONE.
I VALORI SONO CONCORDI CON LE NORME DI RIFERIMENTO APPLICABILI
DATA TEST | 2014-07-11 |  |  | MATRICOLA N. | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato | Identificativo | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni | 11.958 A

## TARGA
DATI DI TARGA
GENERATORE SINCRONO 3 FASE
COSTRUTTORE | LEROY SOMER | POTENZA kW | 372
TIPO | LSAC47.2M7C6/4 | POTENZA kVA | 465
MATRICOLA N. | 243740/2 | POTENZA HP
C.LE | BIOMASSA | TENSIONE kV | 0.4
GRUPPO 2
POSIZIONE |  | COLLEGAMENTO | STELLA
FREQUENZA Hz | 50 | CORRENTE A | 671
Cos ø | 0.8 | GIRI/1' | 1500
AVVOLGIMENTO TIPO | MATASSE = | POLI N. | 4
N. MORSETTI | 3+3 | CLASSE ISOLAMENTO | F
CIRCUITO
ANNO COSTRUZIONE |  | VENTILAZIONE | APERTA
ANNO REVISIONE |  | SERVIZIO | S1
ANNO RIAVVOLGIMENTO |  | TERMORESISTENZE | PRESENTI
FORMA COSTRUTTIVA | ASSE H | RTD | PRESENTI
CONDIZIONI DI PROVA
IM |  | TEMP. cu °C | 40
CONDIZIONI DI PROVA
IC |  | TEMP. AMBIENTE °C | 28
CONDIZIONI DI PROVA
IP | 23 | UMIDITA' RELATIVA % | 45
CERTIFICATO CESI N. |  | TENSIONE Ecc. V dc | 33.7
PESO MACCHINA kg | 1253 | CORRENTE Ecc. A | 3.3
TIPO ROTOLAMENTO | CUSCINETTI | ECCITAZIONE TIPO | BRUSHLESS
IP kV dc | 0.5 | DIODI N. | 6
TIPO DIODI
|  | POSIZIONAMENTO AVR | BORDO GENERATORE
TEST ESEGUITO DA : | Andrea Toscani | TIPO AVR | R448+R726 AREP
PROVE ESEGUITE IN: | IMPIANTO
|  | SCADENZA CALIBR. | 2014-12-31
DATA | 2014-07-11
STATORE | CHIUSO - CENTRO STELLA RIMOSSO -TERMORESISTENZE INSERITE
RUOTA POLARE | POSIZIONATA DENTRO LO STATORE
f
f
f
f

## ST IP
INDICE DI POLARIZZAZIONE
AVVOLGIMENTO STATORICO 1 FASE IN PROVA LE ALTRE 2 A MASSA
TENSIONE DI PROVA V dc |  |  | 500 |  | x 10' | TEMPERATURA cu °C |  |  | 40
FASE -L1-
Tempo in minuti ' | 1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10'
micro A | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
FASE -L2-
Tempo in minuti ' | 1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10'
micro A | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
FASE -L3-
Tempo in minuti ' | 1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10'
micro A | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
STRUMENTAZIONE | 1': DLA - TRASFORMATORE DC BAUR PGK50E N.0410339006 - PGK25 N.041159002
SCADENZA PROSSIMA CALIBRAZIONE STRUMENTI | 1': 2014-12-31
LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLA PROVA | 1': valori da 0 a 2 SCADENTE - da 2 a 3 TOLLERABILE - da 3 a 4 BUONO - da 4 a 6 OTTIMO
ESITO DELLA PROVA IP | 1': FASE -L1-; 4': FASE -L2-; 7': FASE -L3-
| 1.4286 |  |  | 1.8333 |  |  | 1.4286
| SCADENTE |  |  | SCADENTE |  |  | SCADENTE
ESITO I.L. | 1': 0.1; 4': 0.1; 7': 0.1
CONDIZIONI DI PROVA STATORE | 1': CHIUSO - CENTRO STELLA RIMOSSO -TERMORESISTENZE INSERITE
SPECIFICHE APPLICABILI | 1': NORME INTERNATIONAL STANDARD CEI - IEC 60034-1 EDITION 10.2 - IEEE std 43 - 2000
DATA TEST | 1': 2014-07-11; 5': MATRICOLA N.; 8': 243740/2
Operatore | 1': Preparato; 2': Verificato; 3': Identificativo; 5': DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | 1': O.M.G.; 2': Ing. C. Bruni; 3': 11.958 A

## ST RI
RESISTENZA DI ISOLAMENTO
AVVOLGIMENTO STATORICO 1 FASE IN PROVA LE ALTRE 2 A MASSA
TENSIONE DI PROVA V dc |  |  | 500 |  | x 10' | TEMPERATURA cu °C |  |  | 40
FASE -L1-
Tempo in minuti ' | 1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10'
mega ohm | 50 | 55.5556 | 62.5 | 71.4286 | 71.4286 | 71.4286 | 71.4286 | 71.4286 | 71.4286 | 71.4286
FASE -L2-
Tempo in minuti ' | 1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10'
mega ohm | 45.4545 | 62.5 | 71.4286 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333
FASE -L3-
Tempo in minuti ' | 1' | 2' | 3' | 4' | 5' | 6' | 7' | 8' | 9' | 10'
mega ohm | 50 | 55.5556 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 71.4286 | 71.4286 | 71.4286 | 71.4286
STRUMENTAZIONE | 1': DLA - TRASFORMATORE DC BAUR PGK50E N.0410339006 - PGK25 N.041159002
SCADENZA PROSSIMA CALIBRAZIONE STRUMENTI | 1': 2014-12-31
LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLA PROVA | 1': valori da 0 a 10 SCADENTE - da 10 a 100 TOLLERABILE - da 100 a 1000 BUONA - oltre 1000 OTTIMA
ESITO DELLA PROVA VALORI IN MEGA OHM A 1' | 1': FASE -L1-; 4': FASE -L2-; 7': FASE -L3-
| 50 |  |  | 45.4545 |  |  | 50
| TOLLERABILE |  |  | TOLLERABILE |  |  | TOLLERABILE
ESITO I.L. | 1': 0.7; 4': 0.7; 7': 0.7
CONDIZIONI DI PROVA STATORE | 1': CHIUSO - CENTRO STELLA RIMOSSO -TERMORESISTENZE INSERITE
SPECIFICHE APPLICABILI | 1': NORME INTERNATIONAL STANDARD CEI - IEC 60034-1 EDITION 10.2 - IEEE std 43 - 2000
DATA TEST | 1': 2014-07-11; 5': MATRICOLA N.; 8': 243740/2
Operatore | 1': Preparato; 2': Verificato; 3': Identificativo; 5': DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | 1': O.M.G.; 2': Ing. C. Bruni; 3': 11.958 A

## ST R
RESISTENZA OHMICA DI FASE
AVVOLGIMENTO STATORICO
VALORI MISURATI
| FASE -L1- | FASE -L2- | FASE -L3- | TEMPERATURA cu °C
| 1.912 | 1.912 | 1.912 | W a °C | 40
| 2.1553 | 2.1553 | 2.1553 | W a °C | 75
STRUMENTAZIONE | DLA - MIKROOHMMETER BURSTER DIGITALE RESISTOMAT TIPO 2323 N.062103
SCADENZA PROSSIMA CALIBRAZIONE STRUMENTI | 2014-12-31
LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLA PROVA | DEVIAZIONE PERCENTUALE DELLA MISURA DEVE ESSERE INFERIORE AL 10 % DEL VALORE DI TARGA
ESITO DELLA PROVA | FASI EQUILIBRATE
ESITO I.L. | 1
CONDIZIONI DI PROVA STATORE | CHIUSO - CENTRO STELLA RIMOSSO -TERMORESISTENZE INSERITE
SPECIFICHE APPLICABILI | NORME INTERNATIONAL STANDARD CEI - IEC 60034-1 EDITION 10.2 ; ABB U 009 C ; ANSALDO 249W508 ; ALSTOM UQ602012C
DATA TEST | 2014-07-11 | MATRICOLA N. |  | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato | Identificativo | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni | 11.958 A

## RP RI
RESISTENZA DI ISOLAMENTO STATICA
AVVOLGIMENTO ROTORICO
TENSIONE DI PROVA V dc |  |  | 500 |  | x 1' | TEMPERATURA cu °C |  |  | 40
| TOTALE |  |  | POLI |  |  | DIODI+AVVOLGIMENTO ROTANTE
VALORI MISURATI | 30 |  | MW | 12 |  | MW | 43 |  |  | MW
|  | PERICOLOSA |  |  | PERICOLOSA |  |  | PERICOLOSA
STRUMENTAZIONE | DLA - TRASFORMATORE DC BAUR PGK50E N.0410339006 - PGK25 N.041159002
SCADENZA PROSSIMA CALIBRAZIONE STRUMENTI | 2014-12-31
LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLA PROVA | R ≥ 10 MΩ (20°C)
ESITO DELLA PROVA VALORI IN MEGA OHM A 1' | TOTALE |  |  | POLI |  |  | DIODI+AVVOLGIMENTO ROTANTE
| 30 |  |  | 12 | PERICOLOSA |  | 43
| TOLLERABILE | PERICOLOSA |  | TOLLERABILE | PERICOLOSA |  | TOLLERABILE | PERICOLOSA
ESITO I.L. | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
CONDIZIONI DI PROVA RUOTA POLARE | POSIZIONATA DENTRO LO STATORE
SPECIFICHE APPLICABILI | NORME INTERNATIONAL STANDARD CEI - IEC 60034-1 EDITION 10.2 - IEEE std 43 - 2000
DATA TEST | 2014-07-11 |  |  |  | MATRICOLA N. |  |  | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato |  | Identificativo |  | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni |  | 11.958 A

## RP R
RESISTENZA OHMICA STATICA
AVVOLGIMENTO ROTORICO
VALORI MISURATI
TEMPERATURA cu °C |  |  | TOTALE
40 |  |  | 0.434 |  | W
75 |  |  | 0.48924 |  | W
STRUMENTAZIONE | DLA - MIKROOHMMETER BURSTER DIGITALE RESISTOMAT TIPO 2323 N.062103
SCADENZA PROSSIMA CALIBRAZIONE STRUMENTI | 2014-12-31
LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLA PROVA | DEVIAZIONE PERCENTUALE DELLA MISURA DEVE ESSERE INFERIORE AL 10 % DEL VALORE DI TARGA
ESITO DELLA PROVA |  |  | TOTALE
|  |  | 0.48924 | PERICOLOSA
|  | PERICOLOSA | REGOLARE | PERICOLOSA |  | PERICOLOSA
ESITO I.L. |  |  | 1
CONDIZIONI DI PROVA RUOTA POLARE | POSIZIONATA DENTRO LO STATORE
SPECIFICHE APPLICABILI | NORME INTERNATIONAL STANDARD CEI - IEC 60034-1 EDITION 10.2 ; ABB U 009 C ; ANSALDO 249W508 ; ALSTOM UQ602012C
DATA TEST | 2014-07-11 |  |  | MATRICOLA N. |  | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato | Identificativo |  | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni | 11.958 A

## EC ST RI
RESISTENZA DI ISOLAMENTO ECCITATRICE STATICA
AVVOLGIMENTO STATORICO (F1/F2)
TENSIONE DI PROVA V dc |  |  | 500 |  | x 1' | TEMPERATURA cu °C |  | 40
AVVOLGIMENTO STATICO
VALORI MISURATI | 31 |  | MW
PERICOLOSA
STRUMENTAZIONE | DLA - TRASFORMATORE DC BAUR PGK50E N.0410339006 - PGK25 N.041159002
SCADENZA PROSSIMA CALIBRAZIONE STRUMENTI | 2014-12-31
LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLA PROVA | R ≥ 10 MΩ (20°C)
ESITO DELLA PROVA VALORI IN MEGA OHM A 1' | AVVOLGIMENTO STATORICO
| 31 |  |  |  | PERICOLOSA
| TOLLERABILE | PERICOLOSA |  |  | PERICOLOSA |  | PERICOLOSA
ESITO I.L. | 0.7
CONDIZIONI DI PROVA AVVOLGIMENTO STATICO | IN POSIZIONE A MACCHINA CHIUSA
SPECIFICHE APPLICABILI | NORME INTERNATIONAL STANDARD CEI - IEC 60034-1 EDITION 10.2 - IEEE std 43 - 2000
DATA TEST | 2014-07-11 |  |  |  | MATRICOLA N. |  | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato |  | Identificativo |  | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni |  | 11.958 A

## EC ST R
RESISTENZA OHMICA ECCITATRICE STATICA
AVVOLGIMENTO STATORICO (F1/F2)
VALORI MISURATI
TEMPERATURA cu °C | AVVOLGIMENTO STATICO
40 | 7.67 |  | W
75 | 8.6462 |  | W
STRUMENTAZIONE | DLA - MIKROOHMMETER BURSTER DIGITALE RESISTOMAT TIPO 2323 N.062103
SCADENZA PROSSIMA CALIBRAZIONE STRUMENTI | 2014-12-31
LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLA PROVA | DEVIAZIONE PERCENTUALE DELLA MISURA DEVE ESSERE INFERIORE AL 10 % DEL VALORE DI TARGA
ESITO DELLA PROVA | AVVOLGIMENTO STATORICO
| 8.6462 |  |  |  | PERICOLOSA
| REGOLARE | PERICOLOSA |  |  | PERICOLOSA |  | PERICOLOSA
ESITO I.L. | 1
CONDIZIONI DI PROVA AVVOLGIMENTO STATICO | IN POSIZIONE A MACCHINA CHIUSA
SPECIFICHE APPLICABILI | NORME INTERNATIONAL STANDARD CEI - IEC 60034-1 EDITION 10.2 ; ABB U 009 C ; ANSALDO 249W508 ; ALSTOM UQ602012C
DATA TEST | 2014-07-11 |  |  |  | MATRICOLA N. |  | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato |  | Identificativo |  | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni |  | 11.958 A

## EC RT R
RESISTENZA OHMICA DI FASE ECCITATRICE STATICA
AVVOLGIMENTO ROTORICO ROTANTE TRIFASE
VALORI MISURATI
| FASE -1/2- | FASE -1/3- | FASE -2/3- | TEMPERATURA cu °C
| 1.98 | 1.98 | 1.98 | W a °C | 40
| 2.232 | 2.232 | 2.232 | W a °C | 75
STRUMENTAZIONE | DLA - MIKROOHMMETER BURSTER DIGITALE RESISTOMAT TIPO 2323 N.062103
SCADENZA PROSSIMA CALIBRAZIONE STRUMENTI | 2014-12-31
LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLA PROVA | DEVIAZIONE PERCENTUALE DELLA MISURA DEVE ESSERE INFERIORE AL 10 % DEL VALORE DI TARGA
ESITO DELLA PROVA | FASI EQUILIBRATE
CONDIZIONI DI PROVA ROTORE | SCOLLEGATO DALLA PIASTRA DIODI
SPECIFICHE APPLICABILI | NORME INTERNATIONAL STANDARD CEI - IEC 60034-1 EDITION 10.2 ; ABB U 009 C ; ANSALDO 249W508 ; ALSTOM UQ602012C
DATA TEST | 2014-07-11 | MATRICOLA N. |  | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato | Identificativo | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni | 11.958 A

## TR RI
RESISTENZA DI ISOLAMENTO
TERMORESISTENZE
TENSIONE DI PROVA V dc |  |  | 500 |  | x 1'
| I° GRUPPO |  |  | II° GRUPPO |  |  | III° GRUPPO
VALORI MISURATI | 666 |  | MW |  |  | MW |  |  | MW
|  | PERICOLOSA |  |  | PERICOLOSA |  |  | PERICOLOSA
STRUMENTAZIONE | DLA - MEGGER DIGITALE ELETTRONICO MEGABRAS TIPO 5060X N.SN1
SCADENZA PROSSIMA CALIBRAZIONE STRUMENTI | 2014-12-31
LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLA PROVA | R ≥ 10 MΩ (20°C)
ESITO DELLA PROVA | I° GRUPPO |  |  | II° GRUPPO |  |  | III° GRUPPO
| BUONA | PERICOLOSA |  |  | PERICOLOSA
CONDIZIONI DI PROVA | MACCHINA FERMA-AUSILIARI IN SICUREZZA-COLLEGAMENTI TERMORESISTENZE RIMOSSI
SPECIFICHE APPLICABILI | NORME INTERNATIONAL STANDARD CEI - IEC 60034-1 EDITION 10.2
DATA TEST | 2014-07-11 |  |  |  | MATRICOLA N. |  |  | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato | Identificativo |  | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni | 11.958 A

## TR R
RESISTENZA OHMICA
TERMORESISTENZE
TEMPERATURA cu °C
VALORI MISURATI | 122 |  |  | W a °C | 40
| 137.5273 |  |  | W a °C | 75
STRUMENTAZIONE | DLA - OSCILLOSCOPIO FLUKE SCOPEMETER 123 N.DM86209526
SCADENZA PROSSIMA CALIBRAZIONE STRUMENTI | 2014-12-31
LIMITI DI ACCETTABILITA' DELLA PROVA | LE SCALDIGLIE DEVONO FUNZIONARE CORRETTAMENTE
ESITO DELLA PROVA | REGOLARE
CONDIZIONI DI PROVA | MACCHINA FERMA-AUSILIARI IN SICUREZZA-COLLEGAMENTI TERMORESISTENZE RIMOSSI
SPECIFICHE APPLICABILI | NORME INTERNATIONAL STANDARD CEI - IEC 60034-1 EDITION 10.2
DATA TEST | 2014-07-11 | MATRICOLA N. |  | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato | Identificativo | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni | 11.958 A

## FOTO
FOTO INTERNO MACCHINA
DATA TEST | 2014-07-11 |  |  | MATRICOLA N. | 243740/2
Operatore | Preparato | Verificato | Identificativo | DLAWEB S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmene senza la sua autorizzazione scritta
Andrea Toscani | O.M.G. | Ing. C. Bruni | 11.958 A