REVISIONE MOTORI ELETTRICI:

- MOTORE ABB M3AA250SMA4 N.3GV1010487874001 KW.55  1480G/min   A.56,6

RIFERIMENTO PREVENTIVO 2019/0194

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti 6315-2RS/C3 e 6213-2RS/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento dei cavi di uscita e della morsettiera. Inoltre, sono state rettificate la calotta al lato comando e la calotta al lato opposto comando.

- MOTORE TIBB QU500Hb2  N.M420003/3  KW.515  2983G/min  V.6000  KG4200

RIFERIMENTO PREVENTIVO 2019/0195

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti NU 218 ECM/C3 e 6218/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento della morsettiera e dei cavi di uscita con la ricostruzione dei perni in rame e delle rondelle isolanti. Sono state svolte le prove di indice di polarizzazione, resistenza di isolamento, tangente delta. Inoltre, sono state rettificate le sedi dei cuscinetti delle calotte lato comando e lato opposto comando, e la rettifica della sede del cuscinetto sull’asse.

- MOTORE TIBB QUX450ib4  MOD.M50257  N.M200233/1  KW.410  V.6000  A.49 1400G/min

RIFERIMENTO PREVENTIVO 2019/0196

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti NU 324 ECM/C3 e 6324 M/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento della morsettiera e dei cavi di uscita con la ricostruzione dei perni in rame e delle rondelle isolanti. Sono state svolte le prove di indice di polarizzazione, resistenza di isolamento, tangente delta. Inoltre, sono state rettificate le sedi dei cuscinetti delle calotte lato comando e lato opposto comando, e la rettifica della sede del cuscinetto sull’asse.

- FORNITURA CUSCINETTI RIFERIMENTO PREVENTIVO 2019/0373

Fornitura dei seguenti cuscinetti:

- 23148 CC/W33  SKF numero 2;

- 22326 CC/W33  SKF numero 2;

- 32316 J2  SKF numero 2;

- 22320 E (CC)  SKF numero 2.

- MOTORE TIBB QU500Hb2  N.M420003/5 G.2983  KW.515 A.57  V.6000  KG.3200

RIFERIMENTO PREVENTIVO 2019/0873

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti NU 218 ECM/C3 e 6218/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento della morsettiera e dei cavi di uscita con la ricostruzione dei perni in rame e delle rondelle isolanti. Sono state svolte le prove di indice di polarizzazione, resistenza di isolamento, tangente delta. Inoltre, sono state rettificate la sede del cuscinetto della calotta lato comando, la ricostruzione della sede chiavetta sull’asse, la riparazione di entrambi i convogliatori e la rettifica della sede del cuscinetto sull’asse.

- MOTORE TIBB QU500Hb2  N.M420003/4 G.2983  KW.515 A.57  V.6000  KG.3200

RIFERIMENTO PREVENTIVO 2019/0874

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti NU 218 ECM/C3 e 6218/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento della morsettiera e dei cavi di uscita con la ricostruzione dei perni in rame. Sono state svolte le prove di indice di polarizzazione, resistenza di isolamento, tangente delta. Inoltre, sono state rettificate la sede del cuscinetto della calotta lato comando, la riparazione di entrambi i convogliatori e la rettifica della sede del cuscinetto sull’asse.

- MOTORE ABB M3AA250SMA4 N.3GV1010490122001 G.1480 KW.55 V.690/400 A.56,6/97,7

RIFERIMENTO PREVENTIVO 2019/0875

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti 6315-2RS/C3 e 6213-2RS/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento dei cavi di uscita e della morsettiera. Inoltre, è stata rettificata la calotta al lato comando.

- ASSISTENZA ESTRENA RIFERIMENTO PREVETIVO 2019/0902

Assistenza esterna per allineamento su motore della soffiante HOFFMAN K102A come da rapportino in VS. possesso del 12/12/2019.

- MOTORE TIBB QU500Hb2  N.M420003/1 G.2983  KW.515 A.57  V.6000  KG.3200

RIFERIMENTO PREVENTIVO 2020/0052

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti NU 218 ECM/C3 e 6218/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento della morsettiera e dei cavi di uscita con la ricostruzione dei perni in rame e la sostituzione dei tiristori e delle scaldiglie. Sono state svolte le prove di indice di polarizzazione, resistenza di isolamento, tangente delta. Inoltre, sono state rettificate la sede del cuscinetto della calotta lato comando, la riparazione di entrambi i convogliatori e la rettifica della sede del cuscinetto sull’asse.

- ASSISTENZA ESTRENA RIFERIMENTO PREVETIVO 2020/0061

Assistenza esterna per allineamento su motore della soffiante HOFFMAN K102C K102D K102E come da rapportino in VS. possesso del 27/01/2020.

- TURBOSOFFIANTE HOFFMAN 79105B1 N.0284041 ORDER NUMBER. GS-32637

RIFERIMENTO PREVENTIVO 2020/0063

Revisione generale della soffiante, che comprende la sostituzione dei cuscinetti 6320/C3 e la sostituzione di 4 tenute in grafite costruite come da originale, equilibratura dell’indotto con tutte le giranti, sostituzione dei spessori a molla, costruzione di tutte le guarnizioni e sostituzione dei tubi flessibile di lubrificazione. Inoltre, è stato sostituito l’olio con TELLUS S3 M46.

- ASSISTENZA ESTRENA RIFERIMENTO PREVETIVO 2020/0261

Assistenza esterna per allineamento su motore della soffiante HOFFMAN K102B come da rapportino in VS. possesso del 08/05/2020

Per l’ultima Turbosoffiante  fate riferimento alla ultima offerta inviata 20200286