REVISIONE MOTORI ELETTRICI:

- MOTORE ABB M3AA250SMA4 N.3GV1010487874001 KW.55  1480G/min   A.56,6

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti 6315-2RS/C3 e 6213-2RS/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento dei cavi di uscita e della morsettiera. Inoltre, sono state rettificate la calotta al lato comando e la calotta al lato opposto comando.

- MOTORE TIBB QU500Hb2  N.M420003/3  KW.515  2983G/min  V.6000  KG4200

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti NU 218 ECM/C3 e 6218/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento della morsettiera e dei cavi di uscita con la ricostruzione dei perni in rame e delle rondelle isolanti. Sono state svolte le prove di indice di polarizzazione, resistenza di isolamento, tangente delta. Inoltre, sono state rettificate le sedi dei cuscinetti delle calotte lato comando e lato opposto comando, e la rettifica della sede del cuscinetto sull’asse.

- MOTORE TIBB QUX450ib4  MOD.M50257  N.M200233/1  KW.410  V.6000  A.49 1400G/min

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti NU 324 ECM/C3 e 6324 M/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento della morsettiera e dei cavi di uscita con la ricostruzione dei perni in rame e delle rondelle isolanti. Sono state svolte le prove di indice di polarizzazione, resistenza di isolamento, tangente delta. Inoltre, sono state rettificate le sedi dei cuscinetti delle calotte lato comando e lato opposto comando, e la rettifica della sede del cuscinetto sull’asse.

- MOTORE TIBB QU500Hb2  N.M420003/5 G.2983  KW.515 A.57  V.6000  KG.3200

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti NU 218 ECM/C3 e 6218/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento della morsettiera e dei cavi di uscita con la ricostruzione dei perni in rame e delle rondelle isolanti. Sono state svolte le prove di indice di polarizzazione, resistenza di isolamento, tangente delta. Inoltre, sono state rettificate la sede del cuscinetto della calotta lato comando, la ricostruzione della sede chiavetta sull’asse, la riparazione di entrambi i convogliatori e la rettifica della sede del cuscinetto sull’asse.

- MOTORE TIBB QU500Hb2  N.M420003/4 G.2983  KW.515 A.57  V.6000  KG.3200

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti NU 218 ECM/C3 e 6218/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento della morsettiera e dei cavi di uscita con la ricostruzione dei perni in rame. Sono state svolte le prove di indice di polarizzazione, resistenza di isolamento, tangente delta. Inoltre, sono state rettificate la sede del cuscinetto della calotta lato comando, la riparazione di entrambi i convogliatori e la rettifica della sede del cuscinetto sull’asse.

- MOTORE ABB M3AA250SMA4 N.3GV1010490122001 G.1480 KW.55 V.690/400 A.56,6/97,7

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti 6315-2RS/C3 e 6213-2RS/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento dei cavi di uscita e della morsettiera. Inoltre, è stata rettificata la calotta al lato comando.

- MOTORE TIBB QU500Hb2  N.M420003/1 G.2983  KW.515 A.57  V.6000  KG.3200

Revisione generale del motore, che comprende la sostituzione dei cuscinetti NU 218 ECM/C3 e 6218/C3, paraoli, l’equilibratura dell’indotto e il ricondizionamento della morsettiera e dei cavi di uscita con la ricostruzione dei perni in rame e la sostituzione dei tiristori e delle scaldiglie. Sono state svolte le prove di indice di polarizzazione, resistenza di isolamento, tangente delta. Inoltre, sono state rettificate la sede del cuscinetto della calotta lato comando, la riparazione di entrambi i convogliatori e la rettifica della sede del cuscinetto sull’asse.

- TURBOSOFFIANTE HOFFMAN 79105B1 N.0284041 ORDER NUMBER. GS-32637

Revisione generale della soffiante, che comprende la sostituzione dei cuscinetti 6320/C3 e la sostituzione di 4 tenute in grafite costruite come da originale, equilibratura dell’indotto con tutte le giranti, sostituzione dei spessori a molla, costruzione di tutte le guarnizioni e sostituzione dei tubi flessibile di lubrificazione. Inoltre, è stato sostituito l’olio con TELLUS S3 M46.