## Foglio1
Calcolo del tempo di avviamento di un motore
dati
Facendo riferimento ai dati della tabella sopra, ecco un esempio di calcolo del tempo di avviamento di un motore, secondo il trattamento teorico precedentemente sviluppato .
Motore asincrono trifase - 4 poli Frequenza | 160 kW | 515
Frequenza | 50 Hz | 50
Velocità nominale | 1500 giri | 2950
Velocità a pieno carico | 1487 giri al minuto | 2980
Momento di inerzia del motore | J M = 2, 9 Kgm 2 | 3.2
Momento di inerzia del carico | J L = 60 Kgm 2 | 120
Carico di coppia | C L = 1600 Nm | 2459
Coppia nominale del motore | C N = 1028 Nm | 1695
Coppia di spunto | C s = 2467 Nm (C s = 2, 4 x 1028) | 3200
Max. momento torcente | C max = 2981 Nm (C max = 2.9 x 1028) | 2981
Carico con coppia costante | K L = 1 | 1
C acc = 0, 45 · (C S + C max ) - K L · C L = 0, 45 · (2467 + 2981) - (1 · 1600) = 851, 6 Nm |  | 322.45
da cui |  | da cui
t a = (2 · π · 1500 · (2, 9 + 60)) / (60 · = 11, 6 s |  | 30.6258
Carico con coppia crescente quadratica K L = 0, 33 |  | 1
C acc = 0, 45 · (C S + C max ) - K L · C L = 0, 45 · (2467 + 2981) - (0, 33 · 1600) = 1923, 6 Nm |  | 322.45
da cui |  | da cui
t a = (2 · π · 1500 · (2, 9 + 60)) / 60 · 1923, 6 = 5, 14 s |  | 29.9929