Spett.le

PALUMBO S.p.A.

Via S. Raineri

98122 Messina  Italia

Alla Cortese att. ne della Sig.na Antonella Casale

Patrica 17/11/2017

Oggetto: Revisione di Motori elettrici

OFFERTA 2017/0928

Vs: Rif. : email del 20/10/2017

Descrizione dei lavori che saranno eseguiti per effettuare la manutenzione su Motore Officine Elettromeccaniche Triestine  tp.mp670x/12 n.53049 1965 Cv.598 giri.494:

| 1 | Analisi preliminare del motore, rilievo dei valori di isolamento e indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc |
| --- | --- |
| 2 | Estrazione del /semigiunto |
| 3 | Smontaggio completo della macchina nei singoli particolari e primo controllo dei vari componenti |
| 3 | Estrazione del rotore a gabbia |
| 4 | Pulizia avvolgimento statorico - rotorico - dei canali di ventilazione e di tutti i componenti del motore, mediante idropulitrice |
| 5 | Controllo dei cavi di Media Tensione e relative connessioni alla morsettiera |
| 6 | Controllo della morsettiera di alimentazione ed isolatori |
| 8 | Controllo delle morsettiere ausiliarie con le varie apparecchiature ad esse collegate |
| 9 | Controllo delle biette statoriche, degli ammaraggi delle testate e delle relative legature |
| 10 | Controllo di eventuali riscaldamenti locali e di scariche elettriche in cava |
| 11 | Prova di Loop-Test con termografia del pacco magnetico statorico con rilascio del report/certificato |
| 12 | Controllo di eventuali allentamenti del pacco magnetico statorico e delle chiavette di fermo del suddetto pacco lamiere |
| 13 | Controllo degli isolatori passanti e delle connessioni di collegamento alla testata dell'avvolgimento |
| 14 | Controllo funzionalità scaldiglie anticondensa (controllo funzionamento delle resistenze e verifica isolamento verso massa) e termo resistenze RTD (valori di resistenza a temperatura ambiente e verifica isolamento verso massa e connessioni alla morsettiera |
| 15 | Essiccamento in forno auto ventilato a temperatura controllata dello statore e verniciatura dell'avvolgimento caldo con vernice essiccante all'aria |
| 16 | Trattamento termico in forno auto ventilato del rotore |
| 17 | Controllo assialità e concentricità del rotore |
| 18 | Controllo visivo del pacco lamiere rotorico, delle barre, degli anelli di cortocircuito, degli anelli di blindaggio se esistenti e delle ventole di raffreddamento, con battitura meccanica manuale e liquidi penetranti |
| 19 | Riparazione della uscita statorica danneggiata visionata il giorno del nostro sopralluogo |
| 20 | Verifica delle tolleranze d'accoppiamento tra cuscinetti/bronzine, scudo e albero |
| 22 | Controllo giuochi tra labirinti, tenute ed albero |
| 23 | Equilibratura dinamica rotore (completo di ventola) secondo Tabelle ISO1940 |
| 24 | Verniciatura del pacco lamiere rotorico con vernice essiccante all'aria |
| 25 | Lavaggio a vapore di tutti i componenti meccanici |
| 26 | Verifica stato di usura dei componenti meccanici e successiva verniciatura interna con elettrosmalti ed esterna con vernice protettiva antiruggine |
| 27 | Prova di isolamento con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc dell'avvolgimento statorico |
| 28 | Prova di tg-delta e delta tg-delta avvolgimento statorico |
| 29 | Prova capacitiva avvolgimento statorico |
| 30 | Prova di indice di polarizzazione IP con sistema volt-amperometrico (DLA) a kV 5 cc dell'avvolgimento statorico |
| 31 | Prova di tensione applicata in cc, secondo le prescrizioni riportate alla sezione 6 delle Norme CEI 2° 3 |
| 32 | Misura della resistenza ohmica tra le fasi dell'avvolgimento statorico |
| 33 | Sabbiatura della carcassa |
| 34 | Riassemblaggio del motore e della strumentazione montata sul motore, con sostituzione bulloneria e quant'altro occorrente per il ripristino a regola d'arte (elettrica e meccanica) |
| 35 | Collaudo finale con prova di rotazione a vuoto e a rotore bloccato con rilievo delle vibrazioni con tensione applicata(non nominale per il calcolo del rendimento) |
| 36 | Verniciatura esterna del motore secondo RAL da VOI indicato |
| 37 | Relazione finale |
| 38 | Se il motore alle prove sopra elencate dovesse dare esito negativo si renderà necessario la ricostruzione dell’avvolgimento statorico e l’intervento per il solo avvolgimento statorico sarà così regolato: |
| 39 | Estrazione del vecchio avvolgimento dal pacco lamellare statorico |
| 40 | Ricostruzione avvolgimento statorico in classe H con piatto di rame con doppia spiralatura in vetro preimpregnato |
| 41 | Costruzione tratto attivo con vetro isomica continuo preimpregnato e polimerizzato a 140°C |
| 42 | Nastratura delle testate statoriche con doppia spiralatura in isomica continua e vetro grezzo |
| 43 | Trattamento avvolgimento con resine e materiale semiconduttivo |
| 44 | Ricostruzione delle biette statoriche in silirite |
| 45 | Saldature dei collegamenti in leghe di Castolin con Ag>=50% |
| 46 | Impregnazione dell’avvolgimento con Vernici/resine in classe H in VPI |

Quotazione:

Il costo delle lavorazioni comprese le prove dalla voce N°.1 alla voce N°.37 che vi verrà comunque confermato con preventivo scritto durante l’esecuzione dei lavori sarà per singolo motore 	        											€. 8.800.00€ +iva

Nel caso fosse necessario la ricostruzione dell’avvolgimento statorico l’importo della riparazione totale comprensivo delle Lavorazioni 1/37 e Prove sarà di:

€.28.000,00€+iva

Analisi Elettriche motore secondo Specifiche DLA INCLUSE

N.B. Tutto quanto non menzionato verrà consuntivato a parte.

Consegna    : Come da Voi indicato nelle specifiche salvo imprevisti

Trasporto    : Come da Vs. indicazioni a Vs. Carico

Pagamento : In uso

Disponibili a qualunque chiarimento, rimaniamo in attesa di una vs. risposta.

Cordiali saluti

REM s.r.l.