|  |  |
| --- | --- |
| Job | Job Description |
| **867.1** | **Replace UPS ƒ Remplacement onduleur sauvegarde**ACCOUNT CODE: ENT/2REQUIREMENTS: External Assistance - SpecialistInclude Cleaning After Include Correction Drawings Include Cranage/Lifting Include Fire GuardInclude Function Testing Include Hot Work Permit Include Temporary LightingInclude External Transportation Survey by Class Representative Survey by Ships StaffIN CHARGE : Electrician Engineer LOCATION : emergency generator room\*\*\* NOT AUTHORISED \*\*\*JOB DESCRIPTION: Remplacement de l'onduleur de sauvegarde pour assister la société Bennig. / *Replace UPS, to assist Bennig technician.*EQUIPMENT DETAILS: Selon devis de la société Benning N° 25822-1.DETAILED LOCATION: Local groupe de secours pont 7./*Emergency generator room deck 7.*DRAWING REFERENCE:REMOVALS FOR ACCESS: Grue pour manutention du nouvel onduleur. Faire une brêche dans le local. / *Need a crane for lifting new UPS. Make an opening in bulkhead.*PREPARATION REQUIRED:En assistance du technicien Benning. **SPECIFICATION OF WORK To assist Benning technician** 10:Manutention du nouvel onduleur. / *Lift new UPS to deck 7.*20:Faire une brêche dans le local. / *Make an opening in emergency generator room.*30:Manutention pour sortir l'ancien onduleur. / *Lift old UPS.*40:Adapter un support pour le nouvel onduleur. / *Adapt place for new UPS.*50:Mise en place du nouveau modèle (manutention). / *Lift the new UPS in room.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Job | Job Description |
| **867.1** | **Replace UPS ƒ Remplacement onduleur sauvegarde (cont.)**60:Refermer la brêche. / *Close the opening.*70: Test UPS , fourniture plans modifiés et notices------------------------------- |

|  |  |
| --- | --- |
| Job | Job Description |
| **867.2** | **Replace UPS 24vƒ remplacement bloc URA**ACCOUNT CODE: ENT/2REQUIREMENTS: External Assistance - SpecialistInclude Access Work Include Cleaning AfterInclude Correction Drawings Include Cranage/Lifting Include Fire GuardInclude Function Testing Include Hot Work PermitInclude Personal Protective Equipment Survey by Class Representative Survey by Ships StaffIN CHARGE : Electrician Engineer LOCATION : Deck 7 and deck 2\*\*\* NOT AUTHORISED \*\*\*JOB DESCRIPTION: Remplacement des 2 bloc URA selon devis de la société Benning N°26051-1. Assistance à la société Bennig. /*Assist the technician Bennig to replace 2 UPS.*EQUIPMENT DETAILS:Voir devis Bennig N° 26051-1.DETAILED LOCATION: 1 bloc URA pont 7 local onduleur et 1 bloc URA pont 2 atelier électricien. / *1 UPS deck 7 converter room and 1 UPS deck 2 electrician wokshop.*DRAWING REFERENCE:Voir devis.REMOVALS FOR ACCESS: Manutention avec grue et découpage des cloisons. /*Lifting with crane and make some openings in bulkheads.*PREPARATION REQUIRED: Voir technicien Benning.**SPECIFICATION OF WORK**10:Manutention d'un bloc URA au pont 7 et de l'autre au pont 2. /*Lifting one UPS to deck 7 and the other to deck 2.*20:Faire des brèches dans les cloisons si nécessaire pour le passage des nouveaux UPS. / *Make some openings in bulkheads if necessary.*30:Enlever l'ancien matériel (manutention)./ *Lift the old UPS.*40:Mettre en place les nouveaux UPS avec adaptation des supports si nécessaire. / *Put the new UPS with adaptation if necessary.*50:Refermer les brèches. / *Close the openings.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Job | Job Description |
| **867.2** | **Replace UPS 24vƒ remplacement bloc URA (cont.)**COMMENT:DTAT pour assistance du technicien BENNING. / *Assistance to Benning technician.*------------------------------- |

|  |  |
| --- | --- |
| Job | Job Description |
| **867.3** | **Replace UPS Comet.**ACCOUNT CODE: ENT/2REQUIREMENTS: External Assistance - SpecialistInclude Cleaning After Include Correction Drawings Include Cranage/Lifting Include Fire GuardInclude Function Testing Include Hot Work PermitInclude External Transportation Survey by Class Representative Survey by Ships StaffIN CHARGE : Electrician Engineer LOCATION : Deck 7 converter room\*\*\* NOT AUTHORISED \*\*\*JOB DESCRIPTION: Remplacement de l'onduleur automate N°2. / *Replace automation UPS N°2.*EQUIPMENT DETAILS:Voir devis.DETAILED LOCATION: Pont 7 local onduleur. / *Deck 7 converter room.*DRAWING REFERENCE:Voir devis.REMOVALS FOR ACCESS: Faire une brèche dans la cloison./ *Make an opening in bulkhead of converter room.*PREPARATION REQUIRED:Voir devis et technicien. / *Assistance of technician.***SPECIFICATION OF WORK**10:Manutention du nouvel onduleur. / *Lift new UPS to deck 7.*20:Faire une brêche dans la porte étanche pour faire rentrer l'onduleur mesurant 800mm de largeur la porte étanche faisant 700mm. / *Make an opening in converter room to let in the new UPS mesuring 800mm width while the watertight door mesuring 700mm.*30:Prévoir de retirer la gaine de ventilation. / *Plan to remove the ventilation duct.*40:Prévoir de by passer l'onduleur./ *UPS must be by passed.* 50:Manutention pour sortir l'ancien onduleur. / *Lift old UPS.* 60:Adapter un support pour le nouvel onduleur. / *Adapt place for new* |

vues armoire UPS.pdf

|  |  |
| --- | --- |
| Job | Job Description |
| **867.3** | **Replace UPS Comet. (cont.)***UPS.*70:Mise en place du nouveau modèle (manutention). / *Lift the new UPS in room.*80:Remettre la gaine de ventilation./ *Put back in place the ventilation duct.*90:Refermer la brêche. / *Close the opening.*COMMENT:Assistance du technicien. / *Assist technician.*-------------------------------ATTACHED FILES: vues armoire UPS.pdf |

867.3 - Replace UPS Comet. - vues armoire UPS.pdf

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |       |  |   |
|   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |



867.3 - Replace UPS Comet. - vues armoire UPS.pdf