|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2018-0020** | **Codice R.E.M** | **13996** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **PM3** | | Data : 08/01/2018 19:10:55 |
| Prog. N^ 904 | Ventilatore diam 800mm | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.759** | 370.00 | a | 85.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 95.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | **0.962** | 370.00 | c | 65.00 | rpm | 3000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **11.637** | **0.00** | **17.436** |
| **184.5°** | **1.5°** | **3.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.562** | **0.000** | **0.450** |
| **157.1°** | **128.7°** | **343.0°** |

Velocità di misura = 436 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrata con albero e puleggia proprie