Spett.le

PROMA S.R.L.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada (Ce)

### Frosinone,  08/05/17

Oggetto: Ispezione termografica quadri elettrici presse, transfert e alimentatori

Con la presente Vi rimettiamo i risultati dell’ispezione termografica effettuata sui quadri elettrici sotto indicati in data 27/04/2017:

- Quadro pressa PR1: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia		                      un'accurata pulizia. Nel quadro un'induttanza con 		          		          una temperatura superficiale di circa 75°C. Inoltre mancano n° 2 		          ventilatori di aereazione nella parte inferiore delle ante dell'arma		          dio.

- Quadro transfert PR1: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			             un'accurata pulizia.

- Quadro alimentatore PR1: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR2: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			          un'accurata pulizia. Il quadro presenta solamente una griglia di    		          aereazione per la dissipazione del calore.

- Quadro transfert PR2: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			             un'accurata pulizia.

- Quadro alimentatore PR2: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			        un'accurata pulizia. Il quadro presenta solamente due griglie 			        di aereazione per la dissipazione del calore.

- Quadro pressa PR3: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			          un'accurata pulizia.

- Quadro transfert PR3: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			             un'accurata pulizia.

- Quadro alimentatore PR3: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR4: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			          un'accurata pulizia. Il quadro presenta solamente una griglia di    		          aereazione per la dissipazione del calore.

- Quadro transfert PR4: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			             un'accurata pulizia.

- Quadro alimentatore PR4: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			        un'accurata pulizia.

- Quadro pressa PR5: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			          un'accurata pulizia. Nel quadro sono presenti due trasformatori con 		          una temperatura superficiale di circa 90°C. Il quadro non presenta 		          alcuna aereazione dell'interno.

- Quadro alimentatore PR5: Il quadro non presenta alcuna aereazione dell'interno.

- Quadro pressa PR6: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			          un'accurata pulizia. Nel quadro sono presenti due trasformatori con 		          una temperatura superficiale di circa 85°C. Il quadro non presenta 		          alcuna aereazione dell'interno.

- Quadro alimentatore PR6: Il quadro non presenta alcuna aereazione dell'interno.

- Quadro pressa PR7: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			          un'accurata pulizia. Nel quadro sono presenti due trasformatori con 		          una temperatura superficiale di circa 85°C. Il quadro non presenta 		          alcuna aereazione dell'interno.

- Quadro pressa PR8: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			          un'accurata pulizia. Nel quadro sono presenti due trasformatori con 		          una temperatura superficiale di circa 90°C. Il quadro non presenta 		          alcuna aereazione dell'interno.

- Quadro alimentatore PR8: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa  PR9: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			           un'accurata pulizia. I cavi di potenza all'interno del quadro

presentano una temperatura superficiale di circa 65°C.

- Quadro alimentatore PR9: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa PR10: Interno quadro ricoperto di una patina oleosa, si consiglia			            un'accurata pulizia. Nel quadro sono presenti due trasformatori 			con una temperatura superficiale di circa 80°C. Inoltre i 3

ventilatori presenti risultano non funzionanti.

- Quadro transfert PR10: nessuna anomalia riscontrata.

- Quadro alimentatore PR10: Dei 2 ventilatori presenti, ne funziona solamente uno.

- Quadro pressa  PR11: Il quadro presenta solamente una griglia di  aereazione per la dis			 sipazione del calore.

- Quadro transfert PR11: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro destacker PR11: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro pressa  PR12: nessuna anomalia riscontrata

- Quadro transfert PR12: Il quadro non presenta alcuna aereazione dell'interno.

- Quadro alimentatore PR12: nessuna anomalia riscontrata

Strumento utilizzato: termocamera FLIR E6

NB: Si consiglia di effettuare una pulizia con cadenza temporale inferiore ai filtri dei ventilatori e alle batterie dei condizionatori posti sulla passarella.

Alleghiamo le immagini degli unici punti caldi rilevati. Le temperature non superano i valori di guardia e quindi non si richiedono interventi aggiuntivi.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl