R.E.M. S.r.l.

# Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (Fr.)

## Tel.0775.830116-Fax 0775.839345

p. iva  02240470605 – CCIAA N.138995

Patrica 13/06/2006

R E L A Z I O N E   T E C N I C A

OGGETTO: 	            INTERVENTO TECNICO SU VS. MOTORI

REPARTO STL - IRP

COMMITTENTE :                   PROMA SPA

Stab. Di CASERTA

- Oggetto

- Dettaglio

- Considerazioni finali

Introduzione:

LA MANUTENZIONE

L'esperienza nel campo della manutenzione delle macchine ha reso possibile notevoli miglioramenti sia in termini di qualità sia in riduzioni di costi. La teoria della manutenzione si può suddividere in tre differenti strade:

I. MANUTENZIONE A ROTTURA

2. MANUTENZIONE PROGRAMMATA

3. MANUTENZIONE PREDITTIVA

La prima era seguita negli anni passati, il suo maggior problema era oltre a costi elevati degli interventi, era l'imprevedibilità dell'avaria con conseguente fermo macchina e quindi costi molto alti, La seconda ancora usata da qualche azienda, anche se riduce i costi di circa il 25% rispetto alla precedente non riduce la casualità della rottura, in quanto si basa su programmi predefiniti e non supportati da dati ricavati da analisi sulle macchine da manutenzione.

La terza teoria, sviluppata inizialmente dagli Americani, si basa sui seguenti principi:

1.	Controllo delle macchine con analisi periodiche

2.	Individuazione della macchina in avaria

- Programma manutentivo

- Manutenzione solo della macchina in avaria.

1 vantaggi di questo sistema detto Manutenzione Predittiva, sono riassunti nei seguenti punti.

l.  Manutenzionare solo le macchine che ne necessitano

2. Conoscenza anticipata delle possibili avarie

3. Ottimizzazione dell'uso della mano d'opera

4. Fermi macchina ridotti notevolmente

S. Conseguente riduzione di costi fino a massimo del 50%

1. ANALISI MECCANICA

Uno degli elementi per eseguire la manutenzione secondo condizione è il controllo periodico delle vibrazioni e del rumore dei cuscinetti. Qualunque sia la causa, l'insorgere di una vibrazione anomala in una macchina da tempo in servizio regolare, indica, senza equivoco, un allarme. E' quindi necessario programmare tempestivamente l'intervento, individuare le cause ed eliminarle, in modo da riportare la macchina in uno stato vibratorio normale.

Per l'intervento usiamo un "APPARECCHIO ANALIZZATORE PORTATILE A BATTERIE S.P.M. T30 per l’analisi del rumore dei cuscinetti (VALORI SCHOCK).

Ogni macchina di una certa importanza dovrebbe avere una propria "scheda" sulla quale riportare i valori rilevati sui punti più importanti, ad es. i supporti, in modo periodico e sistematico. Un gran vantaggio di questo controllo ispettivo, è quello di limitare l'intervento manutentivo a parti circoscritte della macchina o dell'impianto evitando grosse avarie che possono coinvolgere e danneggiare tutta la macchina o l'impianto e portare anche a condizioni di pericolo per il personale. Oltre a quanto sopra nelle macchine a corrente continua è di fondamentale importanza la verifica periodica dell'isolamento, delle spazzole e delle dinamo tachimetriche.

2. CONTROLLO ELETTRICO

Macchina in esercizio

Verifica a mz. Lampada stroboscopica dell’usura del collettore in esercizio Verifica della Banda Oscura delle spazzole in esercizio

Verifica della densità di corrente sulle spazzole in esercizio per la determinazione della qualità delle spazzole.

Verifica delle Connessioni quando possibile

Macchina ferma ed in sicurezza

Verifica ove necessario della zona neutra del piano portaspazzole.

Verifica delle spazzole e della pressione delle molle premispazzole Stato dei collettore a macchina ferma.

Stato delle spazzole.

Misura dell'isolamento a Mz. Megger Metro ISO 5000 per la misura dell'isolamento verso massa della macchina (macchina ferma).

## Stato dei filtri aria.

Pianificazione degli interventi (in funzione dei dati in possesso) Sostituzione filtri aria pulizia motore.

ANALISI TECNICA

REPARTO  STL MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH160LK N.55328  P19

Rilievi generali

- Motore  molto sporco (olio,polvere)

- Spazzole tipo SA45 misura 12,5x32x40  n.8

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando 1.1  mm/sec

- Valore rilevato lato opposto 1.0 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 10

- Valore max. ammesso <dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 8

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 21

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 8

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 26°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 24°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 24°C

Isolamento

- Isolamento rotore >100 Mohms

- Isolamento campi principali > 100 Mohms

- Isolamento campi ausiliari >100Mohms

1.2   LAVORI EFFETUATI

- Sostituzione N° 8  spazzole tipo EG313 misure 12.5x32x40

- Sostituzione filtro ventilatore

1.3  NOTE

- Per un corretto e sicuro funzionamento della macchina è necessario effettuare una revisione(pulizia, tornitura….) della stessa per non comprometterne il buon funzionamento. molto sporco (olio,polvere )

- Collettore rigato probabile causa :spazzole tipo SA45 non adatte misura 12,5x32x40 per il carico di lavoro

- Sostituite con EG 313

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento, verificare la periodicità della lubrificazione e comunque è consigliabile ripetere i rilievi entro un periodo breve (n°. 1 mese) per elaborare un trend dei valori SPM.

REPARTO  STL MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH160LK N55330 P07

Rilievi generali

- Motore  molto sporco (olio,polvere)

- Spazzole tipo SA45 misura 12,5x32x40  n.8

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando 1.0  mm/sec

- Valore rilevato lato opposto 1.0 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 10

- Valore max. ammesso <dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 13

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 2

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 14

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 33°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 31°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 29°C

Isolamento

- Isolamento rotore 2 Mohms

- Isolamento campi principali 2 Mohms

- Isolamento campi ausiliari >100Mohms

1.2   LAVORI EFFETUATI

- Sostituzione N° 8  spazzole tipo EG313 misure 12.5x32x40

- Sostituzione filtro ventilatore

1.3  NOTE

- Per un corretto e sicuro funzionamento della macchina è necessario effettuare una revisione (pulizia, tornitura….) della stessa per non comprometterne il buon funzionamento. molto sporco (olio,polvere )

- Isolamento motore basso

- Collettore rigato probabile causa :spazzole tipo SA45 non adatte misura 12,5x32x40 per il carico di lavoro

- Sostituite con EG 313

REPARTO  STL MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO  SENZA TARGHETTA P20

Rilievi generali

- Motore  molto sporco (olio,polvere)

- Spazzole tipo SA45 misura 12,5x32x40  n.8

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando 1.4  mm/sec

- Valore rilevato lato opposto 0.5 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 10

- Valore max. ammesso <dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 8

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 1

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 13

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 34°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 32°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 29°C

Isolamento

- Isolamento rotore 40 Mohms

- Isolamento campi principali 40 Mohms

- Isolamento campi ausiliari >100Mohms

1.2   LAVORI EFFETUATI

- Sostituzione N° 8  spazzole tipo EG313 misure 12.5x32x40

- Sostituzione filtro ventilatore

1.3  NOTE

- Per un corretto e sicuro funzionamento della macchina è necessario effettuare una revisione (pulizia, tornitura….) della stessa per non comprometterne il buon funzionamento. molto sporco (olio,polvere )

- Collettore rigato probabile causa :spazzole tipo SA45 non adatte misura 12,5x32x40 per il carico di lavoro

- Sostituite con EG 313

REPARTO  IRP MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH180S PR01

Rilievi generali

- Motore  leggermente sporco (olio,polvere)

- Spazzole tipo EG321 misura 12,5x32x40  n.12

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando 1.0 mm/sec

- Valore rilevato lato opposto 0.8 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 10

- Valore max. ammesso <dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 10

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 15

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 13

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 33°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 29°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 31°C

Isolamento

- Isolamento rotore >100 Mohms

- Isolamento campi principali > 100 Mohms

- Isolamento campi ausiliari >100Mohms

1.2   LAVORI EFFETUATI

- Controllo spazzole  (altezza giugno 06 –mm37)

- Controllo filtro ventilatore

1.3  NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento, verificare la periodicità della lubrificazione e comunque è consigliabile ripetere i rilievi entro un periodo breve (n°. 1 mese) per elaborare un trend dei valori SPM.

REPARTO  IRP MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH180M PR02

Rilievi generali

- Motore  leggermente sporco (olio,polvere)

- Spazzole tipo SA45 NKF misura 12,5x32x40  n.12

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando 1.0  mm/sec

- Valore rilevato lato opposto 1.0 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 10

- Valore max. ammesso <dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 3

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 12

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 16

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 33°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 31°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 30°C

Isolamento

- Isolamento rotore >100 Mohms

- Isolamento campi principali > 100 Mohms

- Isolamento campi ausiliari >100Mohms

1.2   LAVORI EFFETUATI

- Controllo  spazzole (altezza giugno 06-mm36.5)

- Controllo filtro ventilatore

1.3  NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento, verificare la periodicità della lubrificazione e comunque è consigliabile ripetere i rilievi entro un periodo breve (n°. 1 mese) per elaborare un trend dei valori SPM.

REPARTO  IRP MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH180M PR03

Rilievi generali

- Motore  leggermente sporco (olio,polvere)

- Spazzole tipo SA45 NKF misura 12,5x32x40  n.12

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando 1.3  mm/sec

- Valore rilevato lato opposto 1.0 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 10

- Valore max. ammesso <dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 3

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 12

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 6

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 15

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 30°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 29°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 29°C

Isolamento

- Isolamento rotore >100 Mohms

- Isolamento campi principali > 100 Mohms

- Isolamento campi ausiliari >100Mohms

1.2   LAVORI EFFETUATI

- Controllo  spazzole (altezza giugno06-mm37)

- Controllo filtro ventilatore

1.3  NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento, verificare la periodicità della lubrificazione e comunque è consigliabile ripetere i rilievi entro un periodo breve (n°. 1 mese) per elaborare un trend dei valori SPM.

REPARTO  IRP MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH180M  PR04

Rilievi generali

- Motore  leggermente sporco (olio,polvere)

- Spazzole tipo EG571  misura 12,5x32x40  n.12

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando 0.8  mm/sec

- Valore rilevato lato opposto 0.6 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 10

- Valore max. ammesso <dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 10

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 17

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 1

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 8

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 29°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 29°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 30°C

Isolamento

- Isolamento rotore >100 Mohms

- Isolamento campi principali > 100 Mohms

- Isolamento campi ausiliari >100Mohms

1.2   LAVORI EFFETUATI

- Controllo  spazzole (altezza giugno 06-mm37)

- Controllo filtro ventilatore

1.3  NOTE

- Cuscinetto lato comando denota un certo affaticamento, verificare la periodicità della lubrificazione e comunque è consigliabile ripetere i rilievi entro un periodo breve (n°. 1 mese) per elaborare un trend dei valori SPM.

REPARTO  IRP MOTORI C.C.

- MOTORE  STIPAF TIPO L1B160M N°20615 PR05

Rilievi generali

- Motore  molto sporco (olio,polvere)

- Spazzole tipo SA45 misura 12,5x32x40  n.8

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando 1.3  mm/sec

- Valore rilevato lato opposto 1.0 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 10

- Valore max. ammesso <dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 13

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 34

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 13

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 18

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 31°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 24°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 19°C

Isolamento

- Isolamento rotore 15 Mohms

- Isolamento campi principali 15 Mohms

- Isolamento campi ausiliari 80Mohms

1.2   LAVORI EFFETUATI

- Sostituzione N° 8  spazzole tipo EG313 misure 12.5x32x40

- Sostituzione filtro ventilatore

1.3  NOTE

- Per un corretto e sicuro funzionamento della macchina è necessario effettuare una revisione(pulizia, tornitura….) della stessa per non comprometterne il buon funzionamento. molto sporco (olio,polvere )

- Collettore rigato probabile causa :spazzole tipo SA45 non adatte misura 12,5x32x40 per il carico di lavoro

- Sostituite con EG 313

- I Cuscinetti sono al di fuori dei valori dBC – dBM massimi ammessi

REPARTO  IRP MOTORI C.C.

- MOTORE  STIPAF TIPO L1B160M N°20616 PR06

Rilievi generali

- Motore  molto sporco (olio,polvere)

- Spazzole tipo SA45 misura 12,5x32x40  n.8

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando 0.9  mm/sec

- Valore rilevato lato opposto 1.0 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 10

- Valore max. ammesso <dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 5

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 25

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 0

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 18

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 30°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 22°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 18°C

Isolamento

- Isolamento rotore >100 Mohms

- Isolamento campi principali > 100 Mohms

- Isolamento campi ausiliari >100Mohms

1.2   LAVORI EFFETUATI

- Sostituzione N° 8  spazzole tipo EG313 misure 12.5x32x40

- Sostituzione filtro ventilatore

1.3  NOTE

- Per un corretto e sicuro funzionamento della macchina è necessario effettuare una revisione(pulizia, tornitura….) della stessa per non comprometterne il buon funzionamento. molto sporco (olio,polvere )

- Collettore rigato probabile causa :spazzole tipo SA45 non adatte misura 12,5x32x40 per il carico di lavoro

- Sostituite con EG 313

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento, verificare la periodicità della lubrificazione e comunque è consigliabile ripetere i rilievi entro un periodo breve (n°. 1 mese) per elaborare un trend dei valori SPM.

REPARTO  IRP MOTORI C.C.

- MOTORE  STIPAF TIPO L1B160M N°20617 PR07

Rilievi generali

- Motore  leggermente sporco (olio,polvere)

- Spazzole tipo SA45 misura 12,5x32x40  n.8

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando 1.0  mm/sec

- Valore rilevato lato opposto 1.1 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 10

- Valore max. ammesso <dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 5

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 17

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 9

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 13

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 34°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 31°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 28°C

Isolamento

- Isolamento rotore >100 Mohms

- Isolamento campi principali > 100 Mohms

- Isolamento campi ausiliari >100Mohms

1.2   LAVORI EFFETUATI

- Sostituzione N° 8  spazzole tipo EG313 misure 12.5x32x40

- Sostituzione filtro ventilatore

1.3  NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento, verificare la periodicità della lubrificazione e comunque è consigliabile ripetere i rilievi entro un periodo breve (n°. 1 mese) per elaborare un trend dei valori SPM.

REPARTO  IRP MOTORI C.C.

##### 11. MOTORE  STIPAF TIPO L1B160M N°20618 PR08

Rilievi generali

- Motore  molto sporco (olio,polvere)

- Spazzole tipo SA45 misura 12,5x32x40  n.8

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando 0.9  mm/sec

- Valore rilevato lato opposto 1.0 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 10

- Valore max. ammesso <dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 9

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 27

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 5

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 16

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 33°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 25°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 29°C

Isolamento

- Isolamento rotore >100 Mohms

- Isolamento campi principali > 100 Mohms

- Isolamento campi ausiliari >100Mohms

1.2   LAVORI EFFETUATI

- Sostituzione N° 8  spazzole tipo EG313 misure 12.5x32x40

- Sostituzione filtro ventilatore

1.3  NOTE

- Per un corretto e sicuro funzionamento della macchina è necessario effettuare una revisione(pulizia, tornitura….) della stessa per non comprometterne il buon funzionamento. molto sporco (olio,polvere )

- Collettore rigato probabile causa :spazzole tipo SA45 non adatte misura 12,5x32x40 per il carico di lavoro

- Sostituite con EG 313

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento, verificare la periodicità della lubrificazione e comunque è consigliabile ripetere i rilievi entro un periodo breve (n°. 1 mese) per elaborare un trend dei valori SPM.

REPARTO  IRP MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO C3C160M N°GB2437 PR09

Rilievi generali

- Motore  leggermente sporco (olio,polvere)

- Spazzole tipo SA45 misura 12,5x32x40  n.8

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando 0.6  mm/sec

- Valore rilevato lato opposto 1.0 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 10

- Valore max. ammesso <dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 8

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 16

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 3

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 19

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 33°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 25°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 27°C

Isolamento

- Isolamento rotore 40 Mohms

- Isolamento campi principali 40 Mohms

- Isolamento campi ausiliari >100Mohms

1.2   LAVORI EFFETUATI

- Sostituzione N° 8  spazzole tipo EG313 misure 12.5x32x40

- Sostituzione filtro ventilatore

1.3  NOTE

- Collettore rigato probabile causa :spazzole tipo SA45 non adatte misura 12,5x32x40 per il carico di lavoro

- Sostituite con EG 313

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento, verificare la periodicità della lubrificazione e comunque è consigliabile ripetere i rilievi entro un periodo breve (n°. 1 mese) per elaborare un trend dei valori SPM.

REPARTO  IRP MOTORI C.C.

- MOTORE  ANSALDO TIPO GH225MK N°63800 PR10

Rilievi generali

- Motore  leggermente sporco (olio,polvere)

- Spazzole tipo EG 571 misura (10+10)-32-50 n°16

Vibrazioni sul motore

- Valori globale Max. ammesso < 6.3 mm/sec

- Valore rilevato lato comando 1.0  mm/sec

- Valore rilevato lato opposto 1.2 mm/sec

Valori SPM cuscinetti

- Valore max. ammesso <dBC 10

- Valore max. ammesso <dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBC 15

- Valore rilevato cuscinetto lato  comando dBM 20

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBC 18

- Valore rilevato cuscinetto lato opposto     dBM 20

Temperature rilevate -  Max accettabile 75° C°

- Temperatura motore 31°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato  comando 27°C

- Temperatura rilevata cuscinetto lato opposto 28°C

Isolamento

- Isolamento rotore >100 Mohms

- Isolamento campi principali > 100 Mohms

- Isolamento campi ausiliari >100Mohms

1.2   LAVORI EFFETUATI

- Controllo  spazzole (giugno 06-altezza 47mm)

- Controllo filtro ventilatore

1.3  NOTE

- Cuscinetti che denotano un certo affaticamento, verificare la periodicità della lubrificazione e comunque è consigliabile ripetere i rilievi entro un periodo breve (n°. 1 mese) per elaborare un trend dei valori SPM.

MOTORI  DA  REVISIONARE  REPARTO  IRP

STIPAF      Tp. L1B160M  N°20618  PR 08

STIPAF      Tp. L1B160M  N°20616  PR 06

STIPAF      Tp. L1B160M  N°20615  PR 05

MOTORI  DA  REVISIONARE  REPARTO  STL

ANSALDO     SENZA         TARGA     P 20

ANSALDO   Tp. GH160LK  N° 55330  P 07

ANSALDO   Tp. GH160LK  N° 55328  P 19