Spett.le

PROMA S.P.A.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada (Ce)

Patrica, 16/03/2018

Oggetto: Ispezione termografica quadri elettrici reparto assemblaggio.

Con la presente Vi rimettiamo i risultati dell'ispezione termografica effettuata sui quadri elettrici sotto indicati in data 16/03/2018

Per le analisi è stata usata una termografica della FLIR

Tipo E6 con certificato di Calibrazione N°.65907123 DEL 11/10/2017

Multimetro AMPROBE AM550-EUR + sonda temperatura

**************************************************

Reparto Assemblaggio:

- Q.E. IS01:Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. IS02: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. IS03: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. IS04: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. IS05: Nessuna anomalia riscontrata

.

  - Q.E. IS06: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. IS10: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. IS20: Nessuna anomalia riscontrata

. 9) Q.E. IS30: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. IS40: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Guida DX: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. 940 Lotto sedile: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. IS50: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E. SC4 B-C - Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E SC-14 -  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E SC-16 -  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E SC-20 -  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E A6 -  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E A7-  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E A15-  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E A12-  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E A10-  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E A16 -  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E SC-5 -  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E ASS01 -  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E ASS02 -  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E ASS03 -  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E SC27 -  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E RBS39 -  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E RB41 -  Nessuna anomalia riscontrata

Per la CEI EN61439-1 si tiene conto di una temperatura ambiente max 40°C e una temperatura dei componenti che và da -25 a + 40°C. Normalmente tutti i componenti elettrici vengono dichiarati dai relativi costruttori con temperature di lavoro che vanno fino a + 60°C.

La temperatura massima superficiale alla sommità del quadro deve essere max 45°C.

Quindi alla luce di quanto riscontrato non si evidenziano anomalie (temperature massime superficiali max 23°C alla sommità dei quadri; temperature dei componenti max 45°C)

NB: Si consiglia di effettuare una pulizia con cadenza temporale inferiore ai filtri dei ventilatori.

Alleghiamo le immagini degli unici punti caldi rilevati. Le temperature non superano i valori di guardia e quindi non si richiedono interventi aggiuntivi.

R.E.M. s.r.l.

Alfredo Evagelisti

Carlo Spaziani