R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

email : info@rem-motori.it

Spett.le

PROMA S.P.A.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada

(Ce)

Patrica, 12/02/2016

Oggetto: Ispezione termografica quadri elettrici reparto assemblaggio.

Con la presente Vi rimettiamo i risultati dell'ispezione termografica effettuata sui quadri elettricisotto indicati in data 10/02/2016

Per le analisi è stata usata una termografica della FLIR

Tipo E6 con certificato di Calibrazione N°.63957585 del 30 Aprile 2015

**************************************************

Reparto Assemblaggio:

- Q.E. IS01:Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. IS02: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. IS03: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. IS04: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. IS05: Nessuna anomalia riscontrata

.

  - Q.E. IS06: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. IS10: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. IS20: Nessuna anomalia riscontrata

. 9) Q.E. IS30: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. IS40: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Guida DX: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. 940 Lotto sedile: Nessuna anomalia riscontrata.

Di seguito alleghiamo le immagini di alcuni punti caldi analizzati

1/7	R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

email : info@rem-motori.it

10/02/2016 10:10:25

FLIR0169.jpg	FLIR E6	63957585

Q.E. IS10:

OP104

2/7	R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

email : info@rem-motori.it

| Misurazioni |  | °C | 10/02/2016 10:38:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp1 | 53,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,7 |  |  |  |  |
| Sp2 | 56,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sp3 | 54,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sp4 | 55,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissività | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. rifl. | 10 | °C |  |  | Sp1 |  |  | Sp2 |  |  | Sp3 |  |  | Sp4 |  |  |  |
| Distanza | 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. atmosferica | 20 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. ottiche est. | 20 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasm. ottiche est. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umidità relativa | 50 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 21,8 |
| --- | --- | --- |
| FLIR0211.jpg | FLIR E6 | 63957585 |

10/02/2016 10:38:00

FLIR0211.jpg	FLIR E6	63957585

Q.E.IS40:

Contattori da 1 a 5

3/7	R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

email : info@rem-motori.it

| Misurazioni |  | °C | 10/02/2016 11:00:48 |  |  |  |  |  |  | °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp1 | 60,5 |  |  | 60,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sp2 | 57,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissività | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. rifl. | 10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distanza | 2 m |  |  |  |  |  |  | Sp2 |  |  |  |
| Temp. atmosferica | 20 | °C |  |  | Sp1 |  |  |  |  |  |  |
| Temp. ottiche est. | 20 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasm. ottiche est. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umidità relativa | 50 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 26,2 |
| --- | --- | --- |
| FLIR0233.jpg | FLIR E6 | 63957585 |

10/02/2016 11:00:48

FLIR0233.jpg	FLIR E6	63957585

Q.E. IS02:

Trasformatori TR1; TR2.

4/7	R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

email : info@rem-motori.it

| Misurazioni |  | °C 10/02/2016 11:23:18 |  |  |  |  | °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp1 | 67,1 |  |  | 67,7 |  |  |  |  |
| Parametri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissività | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. rifl. | 10 | °C |  |  |  |  |  |  |
| Distanza | 2 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. atmosferica | 20 | °C |  |  |  |  |  |  |
| Temp. ottiche est. | 20 | °C |  |  | Sp1 |  |  |  |
| Trasm. ottiche est. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Umidità relativa | 50 | % |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 23,4 |
| --- | --- | --- |
| FLIR0275.jpg | FLIR E6 | 63957585 |

10/02/2016 11:23:18

FLIR0275.jpg	FLIR E6	63957585

Q.E. IS06:

Trasformatore TR1

5/7	R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

email : info@rem-motori.it

| Misurazioni |  |  | °C 10/02/2016 11:24:53 |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 74,5 |  |  |  |  |
| Sp1 | 64,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sp2 | 74,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissività | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. rifl. | 10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distanza | 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. atmosferica | 20 | °C |  |  |  | Sp1 |  |  | Sp2 |  |  |  |
| Temp. ottiche est. | 20 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasm. ottiche est. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umidità relativa | 50 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 26,9 |
| --- | --- | --- |
| FLIR0279.jpg | FLIR E6 | 63957585 |

10/02/2016 11:24:53

FLIR0279.jpg	FLIR E6	63957585

Q.E.IS06:

Contattori KE1; KE2.

6/7	R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

email : info@rem-motori.it

Alleghiamo delle immagini di alcuni punti esaminati.

Si consiglia per i suddetti quadri di effettuare la pulizia dei filtri dei ventilatori ed inoltre a causa del valore di temperatura globale alto all'interno dei quadri stessi si consiglia di dotare i suddetti con sistemi di raffreddamento adeguati.

Le temperature non superano i valori di guardia, quindi non si richiedono interventi aggiuntivi oltre a quelli sopracitati.

Rimanendo a vostra completa disposizione per qualunque ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri più graditi saluti

R.E.M. s.r.l.

Alfredo Evagelisti

Carlo Spaziani

7/7	R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605