R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

email : info@rem-motori.it

Spett.le

PROMA S.P.A.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada

(Ce)

Patrica, 12/02/2016

Oggetto: Ispezione termografica quadri elettrici reparto stampaggio.

Con la presente Vi rimettiamo i risultati dell'ispezione termografica effettuata sui quadri elettricisotto indicati in data 10/02/2016

Per le analisi è stata usata una termografica della FLIR

Tipo E6 con certificato di Calibrazione N°.63957585 del 30 Aprile 2015

**************************************************

Reparto Stampaggio:

  - Q.E. Pressa PR01: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. Alimentatore PR01: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. Transfer PR02: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. Pressa PR02: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. Alimentatore PR03: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. Transfer PR03: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. Pressa PR03: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. Transfer PR04: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Pressa PR04: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Alimentatore PR05: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Pressa PR05: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Pressa PR06: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Alimentatore PR06: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Pressa PR07: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Alimentatore PR07: Nessuna anomalia riscontrata.

1/6	R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

email : info@rem-motori.it

- Q.E. Pressa PR08: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Alimentatore PR08: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Alimentatore PR09: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Pressa PR09: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Trasfer PR10: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Pressa PR10: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. CISAM PR10: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Pressa PR11: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Transfer + Destacker PR11: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. Pressa PR12: Nessuna anomalia riscontrata.

Di seguito alleghiamo le immagini di alcuni punti caldi analizzati

2/6	R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

email : info@rem-motori.it

| Misurazioni |  | °C 10/02/2016 14:46:00 |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp1 | 67,0 |  |  | 72,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sp2 | 71,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissività | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. rifl. | 10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distanza | 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. atmosferica | 20 | °C |  |  | Sp2 |  |  |  |  |  |  |
| Temp. ottiche est. | 20 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasm. ottiche est. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umidità relativa | 50 | % |  |  |  |  |  | Sp1 |  |  |  |

|  |  | 24,4 |
| --- | --- | --- |
| FLIR0419.jpg | FLIR E6 | 63957585 |

10/02/2016 14:46:00

FLIR0419.jpg	FLIR E6	63957585

Q.E. Pressa PR08:

Trasformatore 380/110Volt (Alimentazione ausiliari)

3/6	R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

| Misurazioni |  | °C |
| --- | --- | --- |
| Sp1 | 56,4 |  |
| Parametri |  |  |
| Emissività | 0.98 |  |
| Temp. rifl. | 10 | °C |
| Distanza | 2 m |  |
| Temp. atmosferica | 20 | °C |
| Temp. ottiche est. | 20 | °C |
| Trasm. ottiche est. | 1 |  |
| Umidità relativa | 50 | % |

Q.E. Pressa PR07:

QM2 Pompa sovraccarico

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

email : info@rem-motori.it

10/02/2016 14:52:07	°C

49,2

Sp1

|  |  | 24,8 |
| --- | --- | --- |
| FLIR0423.jpg | FLIR E6 | 63957585 |

10/02/2016 14:52:07

FLIR0423.jpg	FLIR E6	63957585

4/6	R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

email : info@rem-motori.it

| Misurazioni |  | °C 10/02/2016 15:33:33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sp1 | 47,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,4 |  |  |  |  |
| Sp2 | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sp3 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissività | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. rifl. | 10 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  | Sp3 |  |  |  |
| Distanza | 2 m |  |  |  | Sp2 Sp1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. atmosferica | 20 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Temp. ottiche est. | 20 | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trasm. ottiche est. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umidità relativa | 50 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 25,4 |
| --- | --- | --- |
| FLIR0447.jpg | FLIR E6 | 63957585 |

10/02/2016 15:33:33

FLIR0447.jpg	FLIR E6	63957585

Q.E. Transfer PR02:

Contattori azionamenti motori transfer	521KM1; 541KM1

5/6	R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

email : info@rem-motori.it

Per tutti gli altri elementi controllati non ci sono anomalie da segnalare.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

6/6	R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. -

Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605