Spett.le

SALES S.P.A.

Via Nizza, 11

00198 Roma (Rm)

### Frosinone,  28.10.2008

Offerta: 6066

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

SALES S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Cabina elettrica impianto di Montalto di Castro

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Cabine di trasformazione

- Quadri elettrici di BT

- Montaggi elettrici

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali

1.2 )  Visita presso VS impianto

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

L’architettura del sistema è la seguente:

Cabina di arrivo da installare nella prossimità della consegna Enel, prima cabina di trasformazione da installare nei pressi del primo impianto e seconda cabina da installare nei pressi del secondo impianto

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) CABINA DI CONSEGNA ENEL

Fornitura di un cabina elettrica comprendente:

- Conglomerato  cementizio cabina mono dimensioni 2300L x 1500P x H2300

- QDR-509 -940/00

- Arrivo semplice "AS-500"

- QDR-509 -950/10

- Scomparto con int. Sarel in SF6  - TA,TV e relè direzionale "ITI" DK5600

- Cavi  in  ingresso da consegna ENEL, sezione 95 mm², lunghezza max 20  mt

2.1.2 ) CABINA DI TRASFORMAZIONE 1250 KVA

Fornitura di un cabina elettrica comprendente:

- Conglomerato cementizio cabina mono dimensioni 4300L x 2200 P x H 2300 circa

- QDR-509 -940/00

- Arrivo semplice "AS-500"

- QDR-509 -948/00

- Scomparto con interruttore Sarel in SF6 - TA e relè indiretti separati "ITD"

- Trafo in resina TESAR da 1250 KVA 20.000 / 400 V con centralina Termometrica e sonde

- Armadio di BT arrivo con interruttore in aria 4 x 2000 A estraibile

- interruttori di cabina e strumentazione

2.1.3 ) CABINA DI TRASFORMAZIONE 1000 KVA

Fornitura di un cabina elettrica comprendente:

- Conglomerato cementizio cabina mono dimensioni 4300L x 2200 P x H 2300 circa

- QDR-509 -940/00

- Arrivo semplice "AS-500"

- QDR-509 -948/00

- Scomparto con interruttore Sarel in SF6 - TA e relè indiretti separati "ITD"

- Trafo in resina TESAR da 1000 KVA 20.000 / 400 V con centralina Termometrica e sonde

- Armadio di BT arrivo con interruttore in aria 4 x 1600 A estraibile

- interruttori di cabina e strumentazione

2.1.4 ) MONTAGGI

Fornitura di montaggi elettrici comprendente:

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra consegna Enel e quadro di arrivo realizzati con corda RG7H1R 12/20 KV  sez.  1 x 95 mm² posata entro conduit di VS fornitura con distanza massima cavi di 20 mt

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra quadro di arrivo e prima cabina di trasformazione realizzati con corda RG7H1R 12/20 KV  sez.  3 x 95 mm² ad elica  posata entro conduit di tipo aperto di VS fornitura con distanza cavi di circa 630 mt

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra prima cabina di trasformazione  e seconda cabina di trasformazione realizzati con corda RG7H1R 12/20 KV  sez.  3 x 50 mm² ad elica  posata entro conduit di tipo aperto di VS fornitura con distanza cavi di circa 320 mt

- Fornitura e posa in opera di uno scomparto con interruttore Sarel per alimentazione e protezione seconda cabina da installare nella prima cabina

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra quadri BT delle due cabine e VS quadri generali realizzati con corda  FG7R 0,62/1 KV  sez.  1 x 300 mm² posata entro conduit di tipo aperto di VS fornitura con distanza cavi di circa 20 mt

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti equipotenziali tra le cabine elettriche e la maglia di terra di VS fornitura realizzati con corda  di dimensione adeguata posata entro conduit di tipo aperto di VS fornitura con distanza cavi di circa 30 mt

- Montaggi apparecchiature cabine

- Prove di funzionamento

DESCRIZIONE COMPONENTI

Arrivo semplice "AS-500"

- dim. 500x1000x1600mm

- Sistema di sbarre corrente nominale A 630

- Spazio per l'allestimento di tre terminali unipolari o di uno tripolare

- Cassoncino porta strumenti

Scomparto con interruttore Sarel in SF6 - TA e relè indiretti separati "ITD"

- dim. 750x1000x1600mm

Comprendente le seguenti apparecchiature:

- Sezionatore in SF6 tipo IM6S-TD avente le seguenti caratteristiche : Tensione nominale kV 24, Corrente nominale A 630, Corrente termica di c.to c.to per 1 sec. kA 16

- provvisto di: Comando a molle standard, Lame di terra inferiori interbloccate con le lame principali, Blocco a chiave su comando linea, chiave libera in chiuso, Isolatori capacitivi per il rilievo di presenza tensione sul cavo in arrivo completi di segnalatore montato sul fronte dello scomparto

- Interruttore Sarel tipo MF in SF6 avente le seguenti caratteristiche : Tensione nominale kV 24, Corrente nominale A 630, Potere di interruzione simmetrico riferito alla Vn kA 16

- provvisto di: Comando a mano molle prevaricate, Bobina di apertura con contatti ausiliari 1L+1R disponibili V 220 ca, Blocco a chiave estraibile ad interruttore aperto, Spina e presa per i circuiti ausiliari, Carrello di scorrimento con ruote

- Riduttori di corrente toroidali Revalco, Rapporto A 100/5, Prestazione secondario protezioni VA 3 Cl.5P10, Corrente termica di c. c. Ith per 1 sec. kA 16

- Riduttore di corrente toroidale Revalco, Diametro mm 110, Rapporto A 100/1

- Relè di max corrente a microprocessore programmabile con uscita seriale e display alfanumerico funzioni 50/51/51N di costruzione Thytronic tipo SIF5600

- Portafusibili per circuiti ausiliari

- Resistenza anticondensa con termostato di regolazione e interruttore di protezione

- Cassoncino porta strumenti

Scomparto con interruttore Sarel in SF6 - TA,TV e relè direzionale "ITI" conforme DK5600

- dim. 750x1000x1600mm

Comprendente le seguenti apparecchiature:

- Sezionatore in SF6 tipo IM6S-TD avente le seguenti caratteristiche : Tensione nominale kV 24, Corrente nominale A 630, Corrente termica di c.to c.to per 1 sec. kA 16

- provvisto di: Comando a molle standard, Lame di terra inferiori interbloccate con le lame principali, Blocco a chiave su comando linea, chiave libera in chiuso, Isolatori capacitivi per il rilievo di presenza tensione sul cavo in arrivo completi di segnalatore montato sul fronte dello scomparto

- Interruttore Sarel tipo MF in SF6 avente le seguenti caratteristiche : Tensione nominale kV 24, Corrente nominale A 630, Potere di interruzione simmetrico riferito alla Vn kA 16

- provvisto di: Comando a mano molle prevaricate, Bobina di apertura con contatti ausiliari 1L+1R disponibili V 220 ca, Bobina di minima tensione V 220 ca, Blocco a chiave estraibile ad interruttore aperto, Spina e presa per i circuiti ausiliari, Carrello di scorrimento con ruote

- Riduttori di corrente toroidali Revalco (montati sullo scomparto adiacente), Rapporto A 300/5, Prestazione secondario protezioni VA 10 Cl.5P30, Corrente termica di c. c. Ith per 1 sec. kA 16

- Riduttore di corrente toroidali Revalco (montati sullo scomparto adiacente), Diametro mm 110, Rapporto A 100/1, Prestazione protezioni VA 2 Cl.5P20

- Riduttori di tensione in resina epossidica Tesar, Tensione primaria kV 15:V3, Tensione secondaria V 100:V3-100:3, Prestazione VA 50/30, Classe Cl 0,5 / 3P

- Relè di max corrente a microprocessore programmabile con uscita seriale e display alfanumerico funzioni 50/51/51N/67N di costruzione Thytronic tipo SSG rispondente alla prescrizione Enel DK5600

- Portafusibili per circuiti ausiliari

- Resistenza anticondensa con termostato di regolazione e interruttore di protezione

- Cassoncino porta strumenti

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Opere edili ( conduit, piattaforme di appoggio cabine, ecc)

- Macchinari di trasporto, scarico e movimentazione in cantiere

- Vitto e alloggio per personale in cantiere

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità impianti

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dei punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 è  la seguente:

Totale a corpo    €  231.500,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

##### Trasporto:  compreso

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl