R.E.M. s.r.l.	R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

Spett.le

SOFIR ITALIA S.R.L.

VIA OROBONI, 29

20161	MILANO -  MI

OFFERTA	n°	0107	del	06/02/2013

Oggetto:	la presente REV.1 annulla e sostituisce la precedente offerta di pari numero e data

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA

PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	205/2012	Data Vs. DDT:	31/01/2013	Altri Rif.:	C/VISIONE

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore

5000011404	MOTORE YASKAWA CBDR-K SERIE N.SI7371101 KW.600-	KW.600-242	SI7371101

242 G.1450-585 V.400-175 A.1590-1540 Ve.75 Ae.11,4

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale

Smontaggio e lavaggio con idropulitrice di ogni suo particolare per

almeno 3 cicli

triplo ciclo di  essiccazione al forno ed impregnazione al forno con vernici

in classe d'isolamento H

collaudo con surge-test a 3Kv. In c.a. del rotore

verifica isolamento verso terra a 2E+1000 per 10' sia del rotore che

dello statore

verifica rigidità dielettrica verso terra a 2E+1000 in c.a.

collaudo portaspazzole con verifica pressione delle molle

portaspazzole

riparazione uscite cavi

tornitura e smicatura del collettore

equilibratura dinamica secondo norme ISO 1940

riparazione sede cuscinetto lato NU

montaggio e assestamento spazzole e controllo zona neutra

sostituzione dinamo tachimetrica

sostituzione e montaggio cuscinetti NU228 M/C3 E 6328/C3

rimontaggio completo della macchina

collaudo alla velocità nominale

Nr	1	verniciatura esterna	6500	6500

------------------------------------------------------------------------

N.B.: Nonostante i 3 cicli di lavaggio ed essiccazione al forno la

macchina presenta un valore di isolamento  ≤1 MΩ a 1000V. in  c.c.,

tale condizione è di valore  non affidabile in quanto, sottoposto alla

tensione di 1000V. in c.c. non solo è basso l'isolamento, ma nemmeno

polarizza.

in tale condizione non possiamo garantire un buon funzionamento della

macchina stessa, per cui consigliamo la ricostruzione

dell'all'avvolgimento rotorico al seguente costo comprensivo delle voci

già elencate

Nr	1	Smontaggio del vecchio avvolgimento rotorico	18500	18500

collaudo del collettore

sabbiatura del pacco lamellare rotorico

Pagina 1 di 2	MOD 7A01

R.E.M. s.r.l.	R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

Spett.le

SOFIR ITALIA S.R.L.

VIA OROBONI, 29

20161	MILANO -  MI

OFFERTA	n°	0107	del	06/02/2013

ricostruzione bobine rotore con rame in cl.h

ricostruzione biette rotoriche in vetronite in cl.h

ricostruzione bandaggi rotore in polyglass

ricostruzione saldature in leghe di castolin con tenore di Ag.≥ 25%

doppio ciclo di verniciatura con vernici in cl.h ed essiccazione al forno

≥140°C

tornitura e smicatura del collettore

equilibratura dinamica a norme ISO 1940

------------------------------------------------------------------------

N.B.: non potendo stabilire a priori la necessità di sostituire il collettore,

se dopo lo smontaggio dall'avvolgimento rotorico, il suo collaudo fosse

negativo la quotazione del collettore indicativamente sarà tra Euro

8.000,00 e Euro 9.000,00

Totale preventivo	€ 25.000,00	+ I.V.A.

Consegna: 10gg. S.I. se si effettua la sola revisione

6settimane dall'arrivo dei materiali se si effettua anche la ricostruzione dell'avvolgimento rotorico

Modalità di pagamento:	R.D.60/90GG. D.F.F.M.

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

R.E.M. s.r.l.

SOFIR ITALIA S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

Pagina 2 di 2	MOD 7A01