|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **14028** | **Codice R.E.M** | **2018\_0096** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **SCACCIA ADAMO** | | Data : 06/02/2018 11:34:53 |
| Prog. N^ 918 | VENTOLA DIAM 450 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **3.035** | 200.00 | a | 250.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 55.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **0.375** | 200.00 | c | 460.00 | rpm | 1400 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.69** | **0.00** | **7.16** |
| **22.7°** | **170.3°** | **195.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.35** | **0.00** | **0.26** |
| **102.5°** | **81.5°** | **65.4°** |

Velocità di misura = 700 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con asse nostro