INTERVENTO PREVISTO

- Ordinato da __________________________________ Funzione_________________________________________

- Affidato a 		 Personale interno			 Personale esterno

Reparto____________________	     Ditta__________________________________

- Nominativi delle persone che eseguono il lavoro

Sig.__________________________________ Qualifica ___________________________________________________

Sig.__________________________________ Qualifica ___________________________________________________

Sig.__________________________________ Qualifica ___________________________________________________

LUOGO DI LAVORO

Area _____________________________ Piano ____________ Reparto ___________________________________

OPERAZIONI DA ESEGUIRE

Oggetto del lavoro _________________________________________________________________________________

Rischi particolari e precauzioni specifiche (Cfr. retro)

In caso di incendio telefonare al n° INTERNO (+39-08634984200  PORTINERIA)

INTERNO 251 (RESP. MANUTENZIONE PANTALONI SILVIO)

ATTREZZATURE UTILIZZATE

	saldatrici

	smerigliatrici

	torcia per taglio al plasma

	cannello ossiacetilenico

	bruciatore a GPL

	altro (descrivere l’attrezzatura) ________________________________________________________

DURATA DEL LAVORO

Il permesso è valido per il periodo dal ____________________________ al ___________________________________

dalle ore ______________________ alle ore ______________________

VISTI

Il responsabile della Manutenzione (Sig. ________________) o suo delegato (Sig. _____________________________)

DATA________________________				FIRMA _________________________________

- MISURE DI SICUREZZA

PRIMA DEL LAVORO:

- verificare che le apparecchiature da utilizzare per il lavoro siano in buono stato (tensione corretta, collegamenti elettrici a regola d’arte, buono stato dei tubi di adduzione, delle valvole, dei dispositivi antiritorno di fiamma, ecc.) e rispondenti alle norme antinfortunistiche;

- allontanare o proteggere con schermi i materiali o le installazioni combustibili o infiammabili posti nell’area raggiungibile da particelle incandescenti (ca. 10 m), nel caso bagnare il pavimento o gli schermi di protezione, ricoprire le pavimentazioni con sabbia, in caso di saldature su tramezzi, accertarsi che dietro ad essi non siano addossati materiali combustibili o infiammabili;

- circoscrivere e segnalare l’area di intervento e impedire l’accesso a persone non addette ai lavori (installare cartelli);

- per operazioni su tubazioni metalliche, allontanare da queste, lungo il loro percorso, materiali combustibili o infiammabili eventualmente a contatto, in caso di interventi su tubazioni contenenti gas infiammabili/esplosivi (es. metano) intercettare la tubazione tramite la valvola a monte e scaricare il tratto di tubazione su cui si deve intervenire;

- per operazioni in ambienti a volume limitato o su contenitori (serbatoi, ecc.) prima di iniziare il lavoro, effettuare le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica e di aerazione (degassamento);

- chiudere aperture ed interstizi nel pavimento, nelle pareti, nei macchinari, ecc. per evitare il passaggio di particelle incandescenti;

- tenere nelle vicinanze mezzi antincendio di primo intervento: uno o più estintori a polvere di tipo ABC e, se necessario, un estintore specifico per il tipo di fuoco ipotizzabile (CO2) e una coperta antifiamma;

- compilare il “PERMESSO DI FUOCO” in ogni sua parte e rispettare scrupolosamente le istruzioni in esso contenute.

DURANTE IL LAVORO:

- utilizzare abiti in fibra naturale (non sintetici);

- utilizzare i DPI previsti per l’attività svolta;

- sorvegliare il luogo di lavoro e le aree esposte alla caduta di particelle incandescenti o a surriscaldamenti;

- deporre le parti “calde” delle attrezzature utilizzate ontano da materiali infiammabili e combustibili;

- non fumare;

- non effettuare il lavoro in caso di vento.

AL TERMINE DEL LAVORO:

- sorvegliare la zona per almeno due ore dopo la fine dei lavori; qualora la sorveglianza non possa essere assicurata, tutte le operazioni a fiamma libera devono cessare almeno due ore prima dell’ultimo turno di lavoro.

CONTROLLO FINALE:

l’area di lavoro e le zone adiacenti dove possono propagarsi scintille e calore (ad esempio l’altro lato dei solai, pavimento o delle pareti) sono state ispezionate dopo 30 minuti e dopo 2 ore dal termine dei lavori ed è stata constatata l’assenza di punti caldi o di possibili inneschi di incendio.

DATA_________________________ ORE ________________________ FIRMA ______________________________