MOTORE VENTILATORE N°1  ARIA DI CIRCOLAZIONE  ZONA 2

ESSICCATORE  N° 86 (lato DX) .

# ABB  MOTORS         TYPE  HXV315-S4 B3  IEC 315 S 80

N° 3206779  8275 VM

Isol. F                                IP 55                             Peso Kg  657 kg

V                                         HZ                KW           r/min                A             cos§

380                                   50                  132            1485               255           0,84

440                                   60                  152            1785               248           0,84

415                                   50                  132            1485               255           0,79

660                                    50                  132            1485               147           0,84

MOTORE ORIZZONTALE

Cuscinetti  6319-C3(1 Anteriore)alberoØ95 – 6316-C3(1 Posteriore) albero Ø 85

Parapolvere  Ø 95 Anteriore-Ø85 posteriore

Paraolio  Non Presente

Morsettiera in resina 253 X 45  -M16   a singoli poli-con barrette di rame

Motore in Classe:2

Tempo d’intervento: 2 anni

Presente a magazzino motore di ricambio scaf 4 rip 0 – officina

|  |  |  | Indice di Polarizzazione + DAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ago-11 30°C | ago-12 32°C | ago-14 35°C | ago-15 35°C |  |  |  |
| P.I. |  |  |  |  |  |  |  |
| U-V= | 3.9 | 1.66 | 1.92 | 1.33 |  |  |  |
| U-W= | 2.49 | 1.56 | 2.32 | 1.06 |  |  |  |
| V-W= | 2.79 | 1.58 | 2.08 | 1.30 |  |  |  |
| D.A.R. |  |  |  |  |  |  |  |
| U-V= | 1.6 | 1.43 | 1.61 | 1.29 |  |  |  |
| U-W= | 1.39 | 1.45 | 1.8 | 1.18 |  |  |  |
| V-W= | 1.36 | 1.44 | 1.68 | 1.17 |  |  |  |
| D.A.R. | P.I. | Stato dell'Isolamento |  |  |  |  |  |
| < 1,25 | < 1 | I n s u f f i c i e n t e o |  |  | Strumento utilizzato |  |  |
|  |  |  |  |  | Megohmmeter C.A. 6543 |  |  |
|  |  |  |  |  | CHAUVIN ARNOUXS |  |  |
|  | < 2 | P e r i c o l o s o |  |  |  |  |  |
| < 1,6 | < 4 | B u o n o |  |  |  |  |  |
| >1,6 | > 4 | O t t i m o |  |  |  |  |  |

- Revisionato ad Agosto 2003,cuscinetti usurati al 50 %

- Revisionato ad agosto 2007,cuscinetto anteriore usurato al 90%,cuscinetto posteriore in buono stato,sostituiti entrambi i parapolvere

- Revisionato Agosto 2011,Cuscinetto anteriore usurato all’80%.