Spett.le

PROMA S.P.A.

Viale Carlo III

81020 S.Nicola La Strada (Ce)

Patrica, 16/03/2018

Oggetto: Ispezione termografica quadri elettrici reparto assemblaggio.

Con la presente Vi rimettiamo i risultati dell'ispezione termografica effettuata sui quadri elettrici sotto indicati in data 16/03/2018

Per le analisi è stata usata una termografica della FLIR

Tipo E6 con certificato di Calibrazione N°.65907123 DEL 11/10/2017

Multimetro AMPROBE AM550-EUR + sonda temperatura

**************************************************

- Q.E. 11.201.9 sottosezione 3:  Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. 13.2010.4 SOTTOSEZIONE 3:  Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. 13.201.0 ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. 13.201.1 ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. 13.201.2 SOTTOSEZIONE 1 : Nessuna anomalia riscontrata

.

  - Q.E.13.210.3 SOTTOSEZIONE 2: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. 13.201.5 SOTTOSEZIONE 2: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. 13.201.6 SOTTOEZIONE 2: Nessuna anomalia riscontrata

. 9) Q.E. 13.210.1SOTTOSEZIONE1-3: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E.13.210.2 SOTTOSEZIONE1-3: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. CESOIA : Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. BRUCIATORE ZONA 1: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E.13.301.1 ZONA1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E. 13.301.1 ZONA1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E BRUCIATORE ZONA 2:  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.310.4 ZONA2:  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E BRUCIATORE ZONA 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.303.1 ZONA 3:  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.303.2 ZONA 3:  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.303.2 ZONA 3:  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.310.1 ZONA 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.310.2 ZONA 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.5 ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.6 ALIMENTAZIONE BUNDLER:  Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.7 SOTTOSEZIONE 2: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.8 SOTTOSEZIONE 2: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.9 SOTTOSEZIONE 2: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.411 SOTTOSEZIONE 1-2:Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.413 SOTTOSEZIONE1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.1 SOTTOSEZIONE1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.2 SOTTOSEZIONE1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.3 SOTTOSEZIONE1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.4 SOTTOSEZIONE1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.412 SOTTOSEZIONE 3-4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.412 SOTTOSEZIONE 3-4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.12 SOTTOSEZIONE 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.11 SOTTOSEZIONE 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.10 SOTTOSEZIONE 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.410.2 SOTTOSEZIONI 1-4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.410.1 SOTTOSEZIONI 1-4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E BUNDLER CPU: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.17 SOTTOSEZIONE 4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.16 SOTTOSEZIONE 4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.15 SOTTOSEZIONE 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.14 SOTTOSEZIONE 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.13 SOTTOSEZIONE 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E MESSERSI’: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E PERFORMAZIONE: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.2 ADDITIVI SOLIDI: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.110.3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.3 ADDITIVI LIQUIDI: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.4 ADDITIVI LIQUIDI: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.110.4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.5 PERFORMAZIONE: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.6 PERFORMAZIONE: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.102.1 : Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.102.3 : Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.110.5 : Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.110.1 : Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.110.2 : Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E DOSATORE ZONA SOLFATO/VERMICULITE : Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E MATERIE PRIME : Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E MATERIE PRIME ZONA FGD : Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E MATERIE PRIME ZONA WASTE : Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E MATERIE PRIME ZONA DOSAGGIO : Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.10 SORING : Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.11 DOSAGGIO AMIDO : Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E ZONA SEPARAZIONE CARTA: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E CLAUDIUS PETERS INVERTER VENTILATORE DI OMBUSTIONE;COCLEA

SEPARAZIONE CARTA : Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E ZONAZONA BAIONI: Nessuna anomalia riscontrata

- FILTRO RAFFREDDAMENTO GESSO: Nessuna anomalia riscontrata

Per la CEI EN61439-1 si tiene conto di una temperatura ambiente max 40°C e una temperatura dei componenti che và da -25 a + 40°C. Normalmente tutti i componenti elettrici vengono dichiarati dai relativi costruttori con temperature di lavoro che vanno fino a + 60°C.

La temperatura massima superficiale alla sommità del quadro deve essere max 45°C.

Quindi alla luce di quanto riscontrato non si evidenziano anomalie (temperature massime superficiali max 23°C alla sommità dei quadri; temperature dei componenti max 45°C)

NB: Si consiglia di effettuare una pulizia con cadenza temporale inferiore ai filtri dei ventilatori.

Alleghiamo le immagini degli unici punti caldi rilevati. Le temperature non superano i valori di guardia e quindi non si richiedono interventi aggiuntivi.

R.E.M. s.r.l.

Alfredo Evagelisti

Carlo Spaziani