Spett.le

Etex Building Performance.

Stabilimento di Corfinio - AQ

Patrica, 12/13 Giugno 2018

Oggetto: Ispezione termografica quadri elettrici reparto assemblaggio.

Con la presente Vi rimettiamo i risultati dell'ispezione termografica effettuata sui quadri elettrici sotto indicati in data 16/03/2018

Per le analisi è stata usata una termografica della FLIR Mod.E63900 T198547

**************************************************

- Q.E. 11.201.9 sottosezione 3: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. 13.2010.4 SOTTOSEZIONE 3: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. 13.201.0 ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. 13.201.1 ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. 13.201.2 SOTTOSEZIONE 1: Nessuna anomalia riscontrata

.

  - Q.E.13.210.3 SOTTOSEZIONE 2: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. 13.201.5 SOTTOSEZIONE 2: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E. 13.201.6 SOTTOEZIONE 2: Nessuna anomalia riscontrata

. 9) Q.E. 13.210.1SOTTOSEZIONE1-3: Nessuna anomalia riscontrata.

  - Q.E.13.210.2 SOTTOSEZIONE1-3: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. CESOIA: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E. BRUCIATORE ZONA 1: Nessuna anomalia riscontrata.

- Q.E.13.301.1 ZONA1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E. 13.301.1 ZONA1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E BRUCIATORE ZONA 2: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.310.4 ZONA2: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E BRUCIATORE ZONA 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.303.1 ZONA 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.303.2 ZONA 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.303.2 ZONA 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.310.1 ZONA 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.310.2 ZONA 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.5 ALIMENTAZIONE ELETTRICA: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.6 ALIMENTAZIONE BUNDLER: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.7 SOTTOSEZIONE 2: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.8 SOTTOSEZIONE 2: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.9 SOTTOSEZIONE 2: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.411 SOTTOSEZIONE 1-2: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.413 SOTTOSEZIONE1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.1 SOTTOSEZIONE1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.2 SOTTOSEZIONE1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.3 SOTTOSEZIONE1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.4 SOTTOSEZIONE1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.412 SOTTOSEZIONE 3-4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.412 SOTTOSEZIONE 3-4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.12 SOTTOSEZIONE 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.11 SOTTOSEZIONE 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.10 SOTTOSEZIONE 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.410.2 SOTTOSEZIONI 1-4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.410.1 SOTTOSEZIONI 1-4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E BUNDLER CPU: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.17 SOTTOSEZIONE 4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.16 SOTTOSEZIONE 4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.15 SOTTOSEZIONE 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.14 SOTTOSEZIONE 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.401.13 SOTTOSEZIONE 3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E MESSERSI’: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E PERFORMAZIONE: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.2 ADDITIVI SOLIDI: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.110.3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.3 ADDITIVI LIQUIDI: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.4 ADDITIVI LIQUIDI: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.110.4: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.5 PERFORMAZIONE: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.6 PERFORMAZIONE: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.102.1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.102.3: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.110.5: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.110.1: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.110.2: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E DOSATORE ZONA SOLFATO/VERMICULITE: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E MATERIE PRIME: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E MATERIE PRIME ZONA FGD: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E MATERIE PRIME ZONA WASTE Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E MATERIE PRIME ZONA DOSAGGIO: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.10 SORING: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.101.11 DOSAGGIO AMIDO: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E ZONA SEPARAZIONE CARTA: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E CLAUDIUS PETERS INVERTER VENTILATORE DI COMBUSTIONE; COCLEA

SEPARAZIONE CARTA: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E ZONAZONA BAIONI: Nessuna anomalia riscontrata

- FILTRO RAFFREDDAMENTO GESSO: Nessuna anomalia riscontrata

- Q.E 13.201.8 SOTTOSEZIONE 3: Montare refrigeratore foto 2389 e 2391 allegate

- Q.E 13.201.3 SOTTOSEZIONE 1: Componente 219 q5 ACC1 serrare e controllare dopo serraggio scheda allegata 2439

- Q.E 13.201.4 SOTTOSEZIONE 1: Componente 223 q5 comando ventola rulli ACC5 serrare e controllare dopo serraggio scheda allegata 2447

- Q.E 13.201.2 ZONA 1: Componente 332 K1 comando ventola ricircolo zona 1 serrare i contatti scheda allegata 2551

- Q.E 13.201.7 SOTTOSEZIONE 2: Componente 248Q5 e Interruttore condizionatore quadro scheda 2483 – 2489 - 2493

- Q.E 13.301.3 ZONA 1: Componente 334Q1 Ventilatore combustione scheda 2565 – Verificare correnti assorbite o sezione cavo

- Q.E 13.302.1 ZONA 2: Componente 354F1.1 Ventilatore combustione 2 scheda 2591 – Verificare correnti assorbite o sezione cavo

- Q.E 13.302.2 ZONA 2: Componente 350 K1 Ventilatore ricircolo Zona 2 scheda 2607 – Verificare serraggio cavi

- Q.E 13.302.2 ZONA 2: Componente 350 K1 Ventilatore ricircolo Zona 2 scheda 2607 – Verificare serraggio cavi

- Q.E 13.302.2 GESSO COTTO: Sistema di aereazione Silo 2 componente Q14K1 scheda 2931 – Verificare bobina contattore

- CLAUDIUS PETERS: Componente DHRIO cavo resistenza terminale scheda 3077 – Verificare serraggio cavo e temperatura alta dei TRAFO integrare con sistema di raffreddamento foto 3081

- Q.E Trasporto Pneumatico: Interruttore generale scheda 3099 – Verificare serraggio morsetti – Componente 801M02 Interruttore Soffiante scheda 3103 Serrare i morsetti

- Q.E BMA manca ventola raffreddamento temperatura alta dell’intero quadro

Per la CEI EN61439-1 si tiene conto di una temperatura ambiente max. 40°C e una temperatura dei componenti che va da -25 a + 40°C. Normalmente tutti i componenti elettrici vengono dichiarati dai relativi costruttori con temperature di lavoro che vanno fino a + 60°C.

La temperatura massima superficiale alla sommità del quadro deve essere max. 45°C.

Quindi alla luce di quanto riscontrato Vi alleghiamo le schede dei componenti in situazione non conforme specificando che molte delle problematiche nascono dalla mancanza di raffreddamento dei quadri

NB: Si consiglia di effettuare una pulizia con cadenza temporale inferiore ai filtri dei ventilatori.

Alleghiamo le immagini degli unici punti caldi rilevati.

R.E.M. s.r.l.

Carlo Spaziani

N.B: Il numero identificativo della scheda è in basso a sinistra delle foto