Spett.le

Sorgenia Power S.p.A.

Centrale Termoelettrica

Via della Cogna, Località Campo di Carne

04011 - Aprilia (LT)

C.F. e P.IVA 03925650966

Danilo Simonelli

Responsabile Manutenzione Elettrica/Strumentale

Data	07-06-2013

Vs. rif.	 Richiesta Email del 31/05/2013

Ns. Offerta: 2013/0442

Oggetto: Prove elettriche su Vostri Motori elettrici

In riferimento alla Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo nostra migliore offerta per diagnosi elettriche non distruttive DLA statiche su n. 09 MOTORI AS.3F. M.T. con centro stella isolato installati presso la Centrale  SORGENIA POWER APRILIA (LT).

PROVE STATICHE

A MACCHINA FERMA CHIUSA E SCOLLEGATA

STATORE

- MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO R.I.

Riferimento norme UQ602011C

- DETERMINAZIONE DELL’ INDICE DI POLARIZZAZIONE I.P.

Riferimento norme IEEE STD 43-2000

- MISURA DELLA TANGENTE DELL’ ANGOLO DI PERDITA DIELETTRICA

“  Tg delta   “ NELL’ ISOLAMENTO DEGLI AVVOLGIMENTI E DELLA SUA VARIAZIONE DELTA Tg delta     IN FUNZIONE DEI VALORI DI TENSIONE

0.2 – 0.4 – 0.6 – 0.8 – Vn (Vn :TENSIONE NOMINALE DELLA MACCHINA)

- MISURA DELLA CAPACITA’ IN pF DEGLI AVVOLGIMENTI RISPETTO ALLA

MASSA IN FUNZIONE DEGLI STESSI VALORI DI TENSIONE PRESENTI NEL PUNTO PRECEDENTE

- PROVA DI TENSIONE APPLICATA VERSO MASSA

Riferimento norme UQ602010C

- CONTROLLO EQUILIBRIO FASI TRAMITE RESISTENZA OHMICA

Riferimento norme UQ602012C

- CONTROLLO EQUILIBRIO FASI TRAMITE IMPEDENZA Z OHM

Riferimento norme IEEE STD 56-1977

- CONTROLLO E VERIFICHE SU SCALDIGLIE E TERMOELEMENTI

- MISURE DI SCARICHE PARZIALI OFF LINE SU AVVOLGIMENTO STATORICO

ONERI A CARICO DEL RESPONSABILE DI IMPIANTO

Per consentire le nostre prestazioni dovrete metterci a disposizione:

- energia elettrica necessaria ad alimentare le nostre apparecchiature

(220 Vac 16 A monofase)

- personale addetto all’apertura delle morsettiere e a tutti gli scollegamenti

dei cavi di alimentazione delle macchine, con successivo ripristino a fine

lavoro

- messa in sicurezza dell’impianto

DANNI ESCLUSI

R.E.M. S.R.L. non sarà responsabile per danni eventualmente derivanti da perdite d’uso impianto, perdite di profitto, costi di inattività, costi finanziari e per danni indiretti di conseguenza.

La R.E.M. S.R.L.   fornirà una relazione tecnica finale completa di grafici sui valori

ottenuti con eventuali suggerimenti.

QUOTAZIONE

Per l’esecuzione delle prove ci riconoscerete un importo totale completo di report pari a:

prove su N.09 MOTORI       € 16.980,00 + iva 21%

CONDIZIONE DI OFFERTA

- La presente offerta ha validità di 6 mesi

- E’ prevista la trasferta di 3 tecnici

- La quotazione comprende le spese di trasporto, vitto ed alloggio

- La quotazione si intende IVA esclusa

- Consegna con data da  concordare

- Resa f.co Vs. stabilimento

- Pagamento da concordare

- L’emissione della fattura è contestuale alla consegna della relazione conclusiva

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Distinti saluti.

R.E.M. S.R.L.